REGLAMENTO PARA  CONSTRUCCION Y OPERACION DE ESTACIONES DE

SERVICIO DE CARBURANTES LIQUIDOS

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.-

De conformidad a la Ley del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) Nº 1600 de 28 de octubre de 1.994 y la Ley de Hidrocarburos 1689 de 30 de abril de 1.996, la comercialización de hidrocarburos y sus derivados en el mercado interno es libre y podrá ser realizada por cualquier persona individual o colectiva, nacional o extranjera, mediante su registro en la Superintendencia de Hidrocarburos del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) y el cumplimiento de disposiciones legales vigentes.

Artículo 2.-

Son atribuciones de la Superintendencia de Hidrocarburos el promover, con personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras de derecho privado, proyectos de Construcción y Operación de Estaciones de Servicio, para la comercialización al detalle de carburantes líquidos, principalmente de gasolinas y diesel oíl de uso automotor. Asimismo son funciones de la Superintendencia de Hidrocarburos otorgar, modificar o renovar las Concesiones, Autorizaciones, Licencias y Registros, además de disponer su caducidad o revocatoria de las mismas, cumplir y hacer cumplir las Leyes, Normas y Reglamentos vigentes en el sector, conforme el Artículo 10 de la Ley del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE).

Artículo 3.-

Las personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras de derecho privado, en adelante nombradas Empresas, interesadas en la Construcción y Operación de Estaciones de Servicio de carburantes líquidos, podrán realizar esta actividad previo cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y de seguridad establecidas en el presente Reglamento.

CAPITULO II

DEFINICIONES
Artículo 4.-

En el presente Reglamento se establecen las siguientes definiciones y terminología:

API

Sigla de la American Petroleum Institute.

Area de Riesgo División I

Es el área de operación normal donde se procesa, se almacena y se comercializa substancias inflamables o explosivas, sean estas gaseosas, vapores o líquidos volátiles que puedan producir concentraciones suficientes, capaces de ocasionar cualquier riesgo de ignición y explosión.

c)
Area de Riesgo División II

Es el área dentro el cual, cualquier substancia inflamable o  explosiva, ya sea gas, vapor  o líquido volátil, procesado y almacenado, estará bajo condiciones de control, y la producción de una concentración en cantidad autoinflamable o explosiva solamente es probable en el caso de condiciones anormales.

d)
ASTM


Sigla de la American Society of Testing Materials.

e)
Boca de Llenado
Es la conexión externa del tanque de almacenamiento con el camión cisterna, a los fines del llenado correspondiente.

f)
Combustibles Líquidos 
Es la mezcla de hidrocarburos líquidos derivados del petróleo usados como carburante en los vehículos de combustión interna.

g)
Comercialización
Se refiere a la actividad de comercializar (comprar y vender) combustibles líquidos a través de Estaciones de Servicio, mediante la recepción, transporte y venta de carburantes al consumidor final.

h)
Comisión
Es la retribución que recibe el Concesionario, por la actividad de comercializar carburantes a través de una Estación de Servicio

i)
Consumidor

Es la persona individual o colectiva que adquiere combustibles líquidos de la Estación de Servicio para uso de su automotor.

j)
Distribución

Se refiere a la actividad de entrega de combustibles líquidos en plantas de almacenaje, al por mayor.

k)
Estación de Servicio
Establecimiento destinado al expendio de combustibles de uso automotor.

l)
Ley
Está referida a la Ley de Hidrocarburos Nº 1689 de 30 de Abril de 1.996

m)
Licencia de Operación
Es la autorización que emite la Superintendencia en favor del Concesionario para su ingreso a la etapa de Operación de la Estación de Servicio, una vez concluidas todas las obras según proyecto aprobado y cumplimiento de requisitos legales establecidos en el presente Reglamento.

n)
Proveedor

Es la Empresa refinadora o importadora, pública o privada, que abastece de productos (Gasolinas y Diesel Oil),  a la Estación de Servicio, para su expendio a los consumidores finales.

o)
Resolución Administrativa

Disposición legal emitida por la Superintendencia de Hidrocarburos de acuerdo a Ley, que autoriza al Inversionista la Construcción de una Estación de Servicio.

p)
Superintendencia

Organo Autárquico de Derecho Público, con jurisdicción nacional y autonomía de gestión, creado mediante la Ley del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) Nº 1600 de 28 de Octubre de 1.994.

q)
Surtidor
Es el equipo o unidad de suministro, con registro de volumen y precio del combustible respectivo, mediante el cual se expenden los carburantes en una Estaciones de Servicio.

r)
Surtidor de Consumo Propio
Es el equipo o unidad de suministro con registro de volumen, ubicado en factorías u otras instalaciones industriales, destinado al suministro de Combustibles al parque automotor privado de los entes autorizados y  donde no está autorizado la venta al público.

s)
Tanque de Almacenamiento
Es el recipiente metálico ubicado dentro de una fosa de hormigón armado y construido conforme a normas técnicas establecidas en el presente Reglamento, destinado al almacenamiento de combustibles líquidos.
CAPITULO III

OBJETIVOS
Artículo 5.-

El presente Reglamento tiene por objeto fijar los requisitos legales, técnicos y de seguridad que deben cumplir las Empresas interesadas en la Construcción y Operación de Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos.

Son también objetivos del presente Reglamento, en concordancia con todas las disposiciones legales vigentes en el área, los siguientes:

a) El proteger  los derechos de los consumidores, distribuidores al detalle y proveedores.

b) El promover la eficiencia en el marco de la libre competencia en la actividad de comercialización de carburantes al detalle a través de Estaciones de Servicio.

c) Evitar conductas monopólicas, anticompetitivas y discriminatorias en la comercialización de los referidos carburantes.

d) Asegurar que todas las operaciones y actividades dentro de las Estaciones de Servicio destinadas a la distribución de carburantes, se las realice dentro de un marco de seguridad y protección al público usuario y operadores.

CAPITULO IV

SUJETOS DEL PRESENTE REGLAMENTO

Artículo 6.-

Son sujetos del presente Reglamento los proveedores de hidrocarburos como Y.P.F.B., las Empresas Importadoras y las refinadoras privadas, los Distribuidores mayoristas y minoristas y los consumidores directos o público usuario de este servicio.
CAPITULO V

DE LA SOLICITUD
Artículo 7.-

Las Empresas interesadas en la Construcción y Operación de Estaciones de Servicio de Carburantes Líquidos, principalmente de Gasolinas y Diesel Oíl, deberán cumplir con los requisitos Legales y Técnicos que se estipulan en el presente Reglamento.

Artículo 8.-
REQUISITOS LEGALES
a) Memorial de solicitud a la  Superintendencia de Hidrocarburos del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), detallando el nombre de la persona individual o colectiva, nacional o extranjera, razón social, domicilio y dirección, lugar donde se pretende construir  la Estación  de Servicio señalando dirección y localidad.

b) Copia Legalizada del Testimonio de propiedad del terreno a nombre de la persona individual o colectiva, nacional o extranjera, con inscripción en Derechos Reales.

c) Escritura de Constitución Social de la Empresa o sus modificaciones, de acuerdo al Código de Comercio. (Este requisito no es necesario en el caso de empresas unipersonales).

d) Testimonio de Poder Especial del representante legal de la empresa o sociedad. (Este requisito no es necesario en caso que los trámites sean realizados en forma personal por el interesado).

e) Certificado de inscripción en la Dirección General del Registro de Comercio y Sociedades por Acciones de la Secretaría Nacional de Industria y Comercio o el Instituto Nacional de Cooperativas cuando corresponda.

f) Certificado de Inscripción en el Registro de la Superintendencia de Hidrocarburos del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE).

g) Certificado sobre Procesos con el Estado, otorgado por la Contraloría General de la República.

h) Certificado del Registro Unico de Contribuyentes (RUC).

Artículo 9.-
REQUISITOS TECNICOS

a) Planos topográficos del terreno en escala 1:100 en zona urbana y 1:200 para zona rural o terrenos mayores de 6.000 metros cuadrados, debidamente acotados, con indicación de linderos y superficie en metros cuadrados.

b) Plano de situación del terreno, en escala apropiada con indicación del tipo de construcciones vecinas, con la aprobación de la H. Alcaldía Municipal  de su jurisdicción.

c) Proyecto arquitectónico que contemple: planta, cortes y fachadas en escala 1:50 ó 1:100.

d) Planos de instalaciones mecánicas con indicación de dimensiones y sección de tanques, diámetro y pendiente de tuberías, bocas de llenado, venteo de vapores, tipo de bombas, accesorios, etc.

e) Planos de instalaciones eléctricas, con indicación de materiales a ser utilizados (Contra explosión).

f) Planos de instalaciones sanitarias.

g) Cronograma de ejecución, con plazo de inicio y conclusión de obras en días calendario.

h) Memoria descriptiva del proyecto (Proyecto técnico), con indicación detallada de cada uno de los elementos que componen la Estación de Servicio, los trabajos e inversiones a realizar,  y  otros servicios a prestar.

Los planos de las obras civiles e instalaciones eléctricas correspondientes a los proyectos que se encuentran ubicados en capitales de Departamento y Provincia serán aprobados por la H. Alcaldía Municipal respectiva.  

Los planos de las instalaciones sanitarias serán aprobados por las empresas de agua y alcantarillado, en las capitales de Departamento;  por la Alcaldía Municipal en las capitales de Provincia.  En poblaciones menores y en carreteras, por el Municipio de su jurisdicción.

Los planos electro-mecánicos y dispositivos de seguridad serán realizados conforme a  normas establecidas en el presente Reglamento, por un profesional o empresa de la especialidad debidamente registrado en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) o entidad correspondiente.
CAPITULO VI

DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
Artículo 10.-

Las Empresas interesadas en la Construcción y Operación de Estaciones de Servicio para la comercialización de combustibles  líquidos, especialmente de gasolinas y diesel oíl, deberán contemplar en sus proyectos con la siguiente infraestructura básica:



a)
Sistema de almacenamiento y de recepción de productos.



b)
Plataformas de abastecimiento y circulación vehicular.



c)
Surtidores de despacho y cubierta de surtidores.



d)
Servicios básicos de agua, electricidad, alcantarillado y otros.



e)
Oficinas administrativas y servicios sanitarios.



f)
Equipos extintores y dispositivos de seguridad.

Artículo 11.-

Las Estaciones de Servicio para su diseño y construcción deberán contar como mínimo con los siguientes  equipos e instalaciones:

a) Dos o más surtidores para el suministro de los combustibles.

b) Dos o más  tanques de almacenamiento de combustibles

c) Cubierta o tinglado en toda el área de abastecimiento vehicular, incluidas las islas de surtidores.

d) Servicios básicos de agua, aire, electricidad, alcantarillado y otros necesarios para el buen funcionamiento de la Estación de Servicio.

e) Equipo para extinción de incendios y otros dispositivos de seguridad, ajustados a la norma vigente.

f) Los edificios e instalaciones destinados a la venta de bienes y otros servicios a los usuarios, deberán contar con la respectiva autorización del Municipio de su jurisdicción.

Artículo 12.-

Las Estaciones de Servicio, no podrán instalarse en ningún local subterráneo ni debajo de ningún tipo de edificación y deberán contar con un área mínima de 700 metros cuadrados para la comercialización de gasolinas y de 1.200 metros cuadrados para la comercialización de diesel oíl, gasolinas y/o Gas Natural Comprimido. Asimismo deberán  tener  un frente mínimo a la vía pública de 30,00 metros.

La comercialización de Gas Natural Comprimido está sujeta al Reglamento respectivo.

Artículo 13.-

No existe ninguna limitación técnica de distancia entre Estaciones de Servicio, en tanto se cumplan los requisitos  y las normas técnicas que forman parte de este Reglamento.

Artículo 14.- 

El diseño de las vías de acceso y salida, plataforma de abastecimiento y playas de circulación vehicular, islas y bocas de expendio de combustibles, ubicación y disposición de surtidores y cubierta de surtidores, deben sujetarse a las especificaciones establecidas en el Anexo 1.

Artículo 15.-

Los tanques de almacenaje de las Estaciones de Servicio,  serán fabricados e instalados con todos sus elementos, cumpliendo las especificaciones establecidas en el Anexo 2.

Artículo 16.-

Los equipos o surtidores de despacho de combustibles en las Estaciones de Servicio, las medidas patrón y la calibración respectiva, deberán cumplir las especificaciones y procedimientos establecidos en el Anexo 3.

Artículo 17.-

Los equipos, dispositivos y procedimientos de seguridad con la que toda Estación de Servicio debe contar u observar, están contemplados en el Anexo 7.

Artículo 18.-

Las cisternas de transporte de carburantes desde Plantas de Almacenaje a las Estaciones de Servicio deberán cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad establecidas en los Anexos  4 y 5.

Artículo 19.-

En las Estaciones de Servicio de combustibles líquidos, será permitido el funcionamiento de instalaciones destinadas al lavado, engrase de vehículos, diagnóstico, alineación y balanceo, venta de repuestos y accesorios  u otros servicios como el telefónico, servicio bancario, funcionamiento de cafetería, confitería y restaurante, siempre que guarden una distancia no menor a cinco 5,00 metros de las instalaciones destinadas al despacho de combustibles y el cumplimiento de las normas de seguridad aplicables.

Artículo 20.-

Las Estaciones de Servicio, además de las oficinas administrativas, deberán contar con una habitación destinada al sereno o guardia.  Dicha habitación debe tener una salida independiente al área donde están situados los surtidores de despacho y a una distancia no menor de 5,00 metros de los depósitos de combustible y las bocas de llenado.

Artículo 21.-

Las Estaciones de Servicio, deberán estar dotadas de servicios sanitarios para el público usuario, de acuerdo a disposiciones estipuladas en normas sanitarias vigentes. Será obligación de la Empresa el mantener su funcionamiento en buenas condiciones higiénicas.

Artículo 22.-

No se permitirá en las Estaciones de Servicio, la instalación y funcionamiento de talleres de chaperío, soldadura, pintura y cualquier otra actividad que emplee fuego abierto o generen chispas  que puedan provocar peligro de explosión o incendio en áreas de riesgo de la División 1 o 2.

Articulo 23.-

No se permitirá el funcionamiento de servicios de estacionamiento dentro de las áreas destinadas a la circulación y abastecimiento vehicular.

Artículo 24.-

Los surtidores para consumo propio, previo a su construcción deberán  obtener la autorización respectiva de la Superintendencia, para cuyo efecto deberán observar todas las normas de seguridad, referidas al diseño y construcción de tanques de almacenamiento, surtidores de abastecimiento vehicular, así como cumplir con las distancias mínimas a las que se deben situar estas instalaciones, respecto de otras construcciones donde pueda existir fuego abierto.

Para la aprobación y autorización correspondiente, deberán presentar a la Superintendencia su solicitud acompañando todos los planos detallados en Artículo 9 del presente Reglamento. 

CAPITULO VII

DE LA AUTORIZACION  PARA CONSTRUCCION Y OPERACION DE UNA

ESTACION DE SERVICIO
Artículo 25.- 

Una vez recibida la solicitud de Autorización para la Construcción y Operación de una Estación de Servicio, la Superintendencia deberá responder dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, si la misma cumple o no con los requisitos establecidos en Capítulo V del presente Reglamento.

En caso negativo la Superintendencia comunicará por escrito al solicitante, quien deberá subsanar las omisiones u observaciones, para posteriormente admitir la solicitud e iniciar la fase de evaluación técnica y legal.

Artículo 26.-

Admitida la solicitud, las Unidades Técnica y de Asesoría Legal dependientes de la Superintendencia, previa verificación del cumplimiento de los requisitos señalados en el presente Reglamento, en el plazo de 20 días hábiles elevará a consideración del Superintendente los informes de carácter técnico y legal, que evalúen especialmente los siguientes aspectos:

a) Ubicación del terreno dentro del área urbana o rural, determinando el tipo de colindancias y proximidad de establecimientos donde exista en forma regular aglomeración de personas, como colegios, mercados, iglesias, etc.

b) Tipo de terreno y su ubicación apropiada respecto a calles y avenidas de alto tráfico vehicular o sobre zonas peligrosas para este tipo de servicio.

c) Topografía del terreno adecuada para la fluidez y comodidad necesaria al tráfico y circulación vehicular.

d) Dimensiones mínimas del terreno, así como dimensiones mínimas de frentes y amplitud de accesos y salidas de la Estación de Servicio, conforme a Anexo 1.

e) Disposición de tanques de almacenamiento, islas de surtidores, construcciones, cubierta para surtidores, etc. conforme a Anexos  1 y 2.

f) Sistemas y dispositivos mínimos de seguridad con los que contará la Estación de Servicio, conforme a Anexo 7.

g) Cumplimiento de los requisitos legales, establecidos en el artículo 8 del presente Reglamento.

Artículo 27.-

De ser favorables los informes mencionados en el artículo anterior, el Superintendente de Hidrocarburos dictará la Resolución Administrativa correspondiente, en el plazo no mayor de 20 días hábiles. Copias legalizadas de la Resolución Administrativa autorizando la Construcción y Operación de la Estación de Servicio con la firma y rúbrica del Superintendente en señal de aceptación, serán puestas en conocimiento de la Empresa para su cumplimiento.

Artículo 28.-

En el momento de disponerse la Autorización para la Construcción de una Estación de Servicio, los proveedores de carburantes líquidos quedan autorizados a negociar el Contrato  de compra-venta de carburantes. Sin embargo el inicio de operaciones de abastecimiento de la Estación de Servicio queda sujeto  a la obtención de la Licencia de Operación correspondiente.

Artículo 29.-

La Resolución Administrativa de la Superintendencia de Hidrocarburos, que otorga la Autorización de Construcción y Operación de la Estación de Servicio, consignará además los siguientes puntos:

a) Que las instalaciones de las Estaciones de Servicio deberán cumplir las normas técnicas, de seguridad industrial y Medio Ambiente, establecidas en Reglamentos correspondientes.

b) Que la empresa se someterá a las inspecciones técnicas que en forma periódica efectuará la Superintendencia de Hidrocarburos y la Dirección de Desarrollo Industrial de la Secretaría Nacional de Industria y Comercio, tanto a las instalaciones y sistemas de seguridad, cuanto a la calidad y la cantidad  de los combustibles comercializados. 

Que la Estación de Servicio será utilizada para la comercialización exclusiva y al detalle de combustibles líquidos y lubricantes de uso automotor.

Que la Resolución Administrativa autorizando la Construcción de la Estación de Servicio tendrá validez de un año calendario, posterior al cual quedará automáticamente anulada, en caso de incumplimiento en la construcción.

Que la Resolución Administrativa para la Construcción y Operación de la Estación de Servicio se otorgará por diez años (10) computables a partir de la fecha de su aprobación, la misma que será prorrogada por períodos sucesivos de diez años (10), a sola condición que la Empresa acredite ante la Superintendencia estar cumpliendo estrictamente las condiciones técnicas y reglamentarias vigentes.

Que la Empresa deberá pagar para solventar los gastos por las inspecciones técnicas, los montos establecidos en tarifas de inspección detalladas en el Capítulo XIV, cuyos pagos serán efectuados en favor de  la Superintendencia de Hidrocarburos.

Que la Empresa deberá contar con los seguros establecidos en artículo 36 del presente Reglamento y mantenerlos vigentes durante el tiempo de funcionamiento de la Estación de Servicio.

Artículo 30.-

En caso  que el Informe Técnico y/o Legal sea negativo, la Empresa dispondrá de 10 días hábiles para subsanar las observaciones efectuadas. Superadas las mismas,  la Superintendencia obrará en consecuencia, caso contrario el interesado podrá pedir su reconsideración ante la Superintendencia General o recurrir a instancias jerárquicas superiores conforme estipula la Ley SIRESE en sus artículos 22 y 23.

Artículo 31.-

La Superintendencia podrá declarar caduca o revocada una Resolución Administrativa para la Construcción y Operación de una Estación de Servicio de Combustibles Líquidos por las causales establecidas en los incisos a), b) y d) del Artículo 67 de la Ley.

Artículo 32.-

La Autorización otorgada por la Superintendencia para la Construcción y Operación de una Estación de Servicio de Carburantes Líquidos es INTRANSFERIBLE, en tanto el proyecto no se encuentre totalmente concluido y aprobado por la Superintendencia, mediante la Licencia de Operación correspondiente.

Artículo 33.-

Las Empresas que inicien obras antes de haber obtenido la Resolución Administrativa de Autorización de Construcción y Operación de una Estación de Servicio de Combustibles Líquidos, serán sancionados con el  congelamiento de su trámite por el lapso de 6 meses calendario.
CAPITULO VIII

DE LA LICENCIA DE OPERACION
Artículo 34.-

Para ingresar en la etapa de operación, la Empresa solicitará a la Superintendencia de Hidrocarburos y a la Dirección de Desarrollo Industrial de la Secretaría Nacional de Industria y Comercio, la inspección técnica final, para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Capítulo VI del presente Reglamento y la correspondencia exacta entre la construcción de instalaciones civiles y electro-mecánicas, con los planos y proyecto técnico aprobados.

Artículo 35.-

El cumplimiento de las condiciones técnicas y legales detalladas en el presente Reglamento, será suficiente para que la Superintendencia de Hidrocarburos otorgue la Licencia de Operación a la Estación de Servicio, para cuyo efecto la Empresa deberá adjuntar la siguiente documentación:

Pólizas de Seguro vigentes según lo establecido en Artículo 36 del presente Reglamento.

Comprobante de depósito bancario por la suma establecida en el Capítulo de Tarifas de Inspección.

Informe de Inspección y Calibración emitida por la Dirección de Desarrollo Industrial de la Secretaría Nacional de Industria y Comercio.

d) Documento de certificación sobre la realización de la prueba hidráulica en los tanques de almacenamiento, conforme a especificaciones establecidas en Anexo 2.

Artículo 36.- 

Las Pólizas de Seguro mínimas que la Empresa debe contratar para el normal funcionamiento de la Estación de Servicio, son las siguientes:

1.-
Rubro:


Incendio y aliados.


Materia Asegurada:
Estación de Servicio.

Detalle Asegurado:
Edificio y construcción, tanques, bombas de distribución, muebles y enseres, dinero y/o valores.

Cobertura:
Incendio y/o rayo, explosión, motines y huelgas, daño malicioso y/o vandalismo, sabotaje, robo a primer riesgo, rotura de vidrios y cristales a primer riesgo, daños por agua, lluvia o inundación.


Cláusula:

Reemplazo - Reposición automática de suma asegurada.


Vigencia:

Un año calendario

2.-
Rubro:


Responsabilidad Civil.


Materia Asegurada:
Estación de Servicio.


Cobertura: Responsabilidad Civil. Contractual y extracontractual incluyendo daños a terceros a consecuencia de incendio y explosión.  Daños a terceros por transporte de productos en vehículos propios o alquilados.


Valor Asegurado:
Estación urbana:  Límite único combinado $u. 50.000.

Estación rural, excluyendo aquellas ubicadas en carreteras troncales pavimentadas: Límite único combinado $u. 20.000.


Cláusulas:

Incluye gastos de defensa.


Vigencia:

Un año calendario

Las pólizas deben ser emitidas por entidades aseguradoras debidamente autorizadas por la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros.

Artículo 37.-

Solamente después de la emisión de la Licencia de Operación por parte de la Superintendencia de Hidrocarburos, YPFB o cualquier empresa proveedora o importadora de carburantes queda autorizada a suministrar a la Empresa, los carburantes necesarios para sus operaciones. Sin embargo y solamente para efectos de pruebas y ajustes en la fase de puesta en marcha, la Empresa queda autorizada a  comprar de cualquier proveedor un volumen no mayor a 5.000 litros de cada producto, que no podrán ser comercializados hasta la obtención de la Licencia de Operación correspondiente.

 Así mismo ningún proveedor de carburantes podrá comercializar sus productos con Empresas que no tengan sus Licencias de Operación vigentes.
Artículo  38.-

La Licencia de Operación concedida por la Superintendencia tiene validez de un año calendario al cabo del cual deberá ser renovada previa presentación por parte de la Empresa de los siguientes documentos:


a)
Pólizas de Seguro renovadas.


b)
Depósito Bancario de acuerdo a lo establecido en tarifas.


c)
Certificado de última calibración.


d)
Certificado de Inscripción en el Registro de la Superintendencia de Hidrocarburos.

Articulo  39.-

La Licencia de Operación otorgada por la Superintendencia de Hidrocarburos, podrá ser anulada por las siguientes causales:

a) Cuando la Empresa no permita el acceso a las instalaciones de la Estación de Servicio, para efectos de Inspección por los entes autorizados.

b) Alteración y venta de carburantes contaminados, en mas de dos oportunidades.

c) No dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Hidrocarburos.

d) Modificación  o cambio de las instalaciones sin aprobación de la Superintendencia.

e) Causales establecidas en la Ley y disposiciones legales vigentes.

CAPITULO IX

DE LAS OPERACIONES
Artículo 40.-

Las Empresas que comercialicen carburantes líquidos a través de Estaciones de Servicio, podrán recibir los productos necesarios para sus operaciones, tanto  de YPFB, de las empresas importadoras, de  refinación así como de distribuidores privados,  bajo condiciones establecidas en Contrato de compra-venta de carburantes.

Artículo 41.-

Los procedimientos y normas que deben cumplir los camiones cisternas en la carga, transporte y descarga de carburantes, están especificados en  Anexos 4 y 5.

Artículo 42.-

Los procedimientos y cuidados que deben observar los Concesionarios y operadores de surtidores, en el abastecimiento vehicular, están especificados en el Anexo 6.

Artículo 43.-

El mantenimiento de los equipos e instalaciones de la Estación de Servicio debe ser realizado en forma regular y periódica por personal  debidamente calificado.

CAPITULO  X

DE LAS AMPLIACIONES, MODIFICACIONES O TRASLADO DE

ESTACIONES DE SERVICIO
Articulo  44.-
El propietario de una Estación de Servicio de Carburantes Líquidos podrá Ampliar o Modificar sus instalaciones, previa autorización escrita de la Superintendencia de Hidrocarburos, para cuyo efecto deberá presentar los siguientes documentos:

a) Planos propuestos de Ampliación o Modificación de la Estación de Servicio, debidamente aprobados por la H. Alcaldía Municipal de su jurisdicción.

b) Títulos de propiedad legalizados y consolidados, si corresponde, con inscripción en el Registro de Derechos Reales.

c) Cronograma de ejecución, con fechas de inicio y conclusión de obras.

d) Programa de trabajo para la Ampliación o modificación de la Estación de Servicio, detallando las normas de seguridad que se tomarán durante el tiempo de su ejecución.

Artículo 45.-

Aprobada la Ampliación o Modificación de la Estación de Servicio y concluidas las obras, la Empresa deberá solicitar a la Superintendencia la inspección técnica de rigor. En caso de ser positivo el Informe Técnico, deberá complementar los documentos siguientes:

a) Comprobante de depósito bancario según lo establecido en Capítulo XIV, sobre Tarifas de Inspección para efectos de Ampliación o modificación de las instalaciones de la Estación de Servicio.

b) Pólizas de Seguro adecuadas y ampliadas en su cobertura a las nuevas instalaciones.

c) Informe de Inspección final realizada por la Unidad Técnica  de Superintendencia de Hidrocarburos.

d) Certificados o comprobantes de calibración de surtidores, cuando corresponda.

En caso de existir observaciones a los trabajos realizados, la Empresa deberá superarlos para obtener la Autorización de la Superintendencia y continuar o reiniciar sus actividades.

Artículo 46.-

El traslado de una Estación de Servicio a  otra ubicación de la que fue aprobada, será aceptada por la Superintendencia, cuando existan justificativos totalmente válidos, como ser:

a) Cuando su ubicación se vea afectada por la reurbanización o ampliación de la calle, avenida o carretera sobre la que se encuentra construida.

b) Cuando la ubicación de la Estación de Servicio signifique peligro real para terceras personas o inmuebles colindantes, situación que será analizada y aprobada por la Superintendencia.

c) Cuando existan causales que a consideración de la Superintendencia justifiquen la autorización de traslado de una Estación de Servicio.

Para este efecto y una vez aprobado por la Superintendencia el traslado de la Estación de Servicio, la Empresa deberá presentar la documentación establecida en el Articulo 9, conjuntamente a sus títulos de propiedad.
CAPITULO XI

OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS
Artículo 47.-

Acatar normas de seguridad y medio ambiente contenidas en Reglamentos específicos e instrucciones y disposiciones emitidas por la Superintendencia de Hidrocarburos.

Artículo 48.- 

Los propietarios de Estaciones de Servicio, empresas proveedoras, distribuidoras e importadoras, deberán proporcionar a los funcionarios de la Superintendencia de Hidrocarburos y al Departamento de Normas y Metrología, las facilidades necesarias para dar cumplimiento a las labores de inspección, control y fiscalización de las condiciones mencionadas en el presente Reglamento. Estas labores las realizará la Superintendencia de Hidrocarburos por sí misma o mediante terceros y el Departamento de Normas y Metrología de la Secretaría Nacional de Industria y Comercio.

Artículo 49.-

Los carburantes que se comercialicen a través de Estaciones de Servicio, deberán mantener la calidad mínima establecida en Reglamento de Calidad de Combustibles y Lubricantes.

Artículo 50.-

La Empresa deberá presentar a la Superintendencia, la planilla de "Movimiento Mensual de Productos", para cada uno de los productos y proveedores, de acuerdo a formulario establecido por la Superintendencia de Hidrocarburos, la misma que tendrá carácter de declaración jurada. El plazo de presentación es el día 10 de cada mes.

Artículo 51.-

La Empresa deberá mantener en vigencia las pólizas de seguro establecidas en artículo 34 del presente Reglamento, durante todo el tiempo de funcionamiento de la Estación de Servicio.

Artículo 52.-

Deberá sujetarse al pago de las obligaciones impositivas, conforme a las disposiciones legales vigentes.
CAPITULO XII

DE LA RETRIBUCION
Artículo 53.-

Los precios de venta de carburantes al consumidor final o público usuario en todas las Estaciones de Servicio de Carburantes Líquidos, serán establecidos por el Estado mediante  disposición legal correspondiente.

Artículo 54.-

Las comisiones o márgenes por concepto de distribución de carburantes a través de Estaciones de Servicio serán pactadas libremente entre las partes interesadas y conforme a Reglamentos vigentes, bajo los  siguientes parámetros:

a) Permitirá a la Empresa percibir los ingresos suficientes para cubrir todos sus gastos operativos, impuestos, depreciaciones y obtener una utilidad mínima y razonable sobre su inversión.

b) Deberá contemplar en su estructura o fuera de ella,  los costos de transporte cuando la distancia entre Planta de despacho y Estación de Servicio sea mayor a 35 Km..

La comisión sobre ventas deberá incentivar la inversión y construcción de Estaciones de Servicio en áreas rurales.

Dicha comisión podrá ser revisada periódicamente por acuerdo de partes.

Artículo 55.-

En caso de que no hubiera acuerdo entre partes, se podrá solicitar la intervención de la Superintendencia de Hidrocarburos, entidad que obrará y dictaminará en estricta sujeción a las Leyes, Reglamentos y disposiciones legales vigentes.

CAPITULO XIII

DE LOS CONTROLES Y CERTIFICACIONES
Artículo 56.-
Una vez emitida la Resolución Administrativa otorgando la Autorización de Construcción y Operación de una Estación de Servicio, la Superintendencia de Hidrocarburos, realizará una inspección inicial al comienzo de construcción a efectos de verificar las condiciones y dimensiones del terreno, así como de las construcciones vecinas; inspección intermedia para verificar el avance de obras y tipo de materiales utilizados y finalmente una inspección final, para verificar las condiciones de seguridad de la Estación de Servicio, para cuyo propósito la Empresa deberá solicitar este servicio a la Superintendencia, con la anticipación mínima de 10 días.

Artículo 57.-

La Superintendencia de Hidrocarburos, para efectos de control y fiscalización, mantendrá un registro de todas las Estaciones de Servicio  de combustibles líquidos.

Artículo 58.-

Toda vez que se estime necesario, la Superintendencia de Hidrocarburos y/o el Departamento de Normas y Metrología de la Secretaría de Industria y Comercio, efectuarán en los surtidores de las Estaciones de Servicio el control del sistema de medición que regula el volumen despachado, de acuerdo a lo establecido en Anexo 4 y el control de calidad de acuerdo a las Normas y Métodos ASTM.

Artículo 59.-

El Departamento de Normas y Metrología de la Secretaría Nacional de Industria y Comercio, procederá a las inspecciones periódicas para la calibración de los sistemas de medición que regula el volumen despachado de productos en la Estación de Servicio, extendiendo los correspondientes certificados de calibración.

La presentación de estos certificados será imprescindible para seguir operando y obtener la provisión de carburantes por parte de los proveedores.

Artículo 60.-

La Superintendencia de Hidrocarburos y el Departamento de Normas y Metrología de la Secretaría Nacional de Industria y Comercio, otorgarán credenciales a las personas habilitadas para realizar las inspecciones, calibraciones y toma de muestras de los productos comercializados.

Artículo 61.-

La Superintendencia de Hidrocarburos, efectuará la inspección técnica anual con la anticipación necesaria a la fecha de renovación de la Licencia de Operación correspondiente, sin cuyo requisito el Concesionario no podrá continuar comercializando carburantes.

Artículo 62.-

Posterior a una inspección, el formulario respectivo será rubricado por la Empresa y los inspectores, quedando una copia en poder de la misma.
CAPITULO XIV

DE LAS TARIFAS DE INSPECCION Y CALIBRACION
Artículo 63.-

La Superintendencia de Hidrocarburos procederá a la Inspección Inicial, intermedia y final de las Estaciones de Servicio, por lo que la Empresa efectuará el pago de las siguientes tarifas: 

a)
Inspección para obtener el permiso de funcionamiento o


Licencia de Operación






$us. 3.500.-

b)
Inspección Anual para renovación de Licencia de Operación

c)
Solicitud de Inspección por parte del interesado para efectos técnicos y de seguridad en casos de transferencias, Ampliaciones y/o Modificaciones.
$us. 1.000.-

$us.   500.-



Artículo 64.-

La calibración inicial del sistema de medición que regula el volumen despachado, la verificación y calibración mensual de surtidores y calibraciones a solicitud de la Empresa, tendrán una tarifa establecida por la Secretaría Nacional de Industria y Comercio.

Asimismo, la calibración de dispositivos de despacho de las empresas proveedoras, como meters, básculas, tanques cisternas y demás equipos de medición, estarán sujetas al control, período y tarifas definidas por la Secretaría Nacional de Industria y Comercio.

Artículo 65.-

La Inspección sobre la calidad de los productos que expenden proveedores, distribuidores y comercializadores al detalle a través de Estaciones de Servicio, será realizada por la Secretaría Nacional de Industria y Comercio, mediante ensayo y análisis de laboratorio, para controlar la características fisico-químicas de los productos, según Normas ASTM, bajo tarifas y períodos establecidos por la propia Secretaría de Estado.
CAPITULO XV

DE LAS TRANSFERENCIAS DE ESTACIONES DE SERVICIO
Artículo 66.-

Para la transferencia de una Estación de Servicio de Combustibles Líquidos, la Empresa deberá solicitar a la Superintendencia de Hidrocarburos la autorización respectiva, la misma que será aprobada mediante Resolución Administrativa, previa presentación por parte del interesado de los siguientes documentos:

1.-
Transferencia con cambio de Razón Social:


a)
Todos los documentos establecidos en el Artículo 8 del presente Reglamento.


b)
Copia legalizada del Testimonio de transferencia, de acuerdo a normas del Código de Comercio.


c)
Documentos establecidos para la obtención de una nueva Licencia de Operación, de acuerdo al Artículo  35 del presente Reglamento.

2.-
Transferencia sin cambio de Razón Social


a)
Copia legalizada del Testimonio de transferencia, de acuerdo a normas del Código de Comercio.


b)
Documento que acredite la representación legal, para personas colectivas.


c)
Documentos establecidos para la obtención de una nueva Licencia de Operación, de acuerdo al Artículo  35 del presente Reglamento.

Artículo 67.-

La transferencia o traslado de una Estación de Servicio, implica necesariamente en la obtención de una nueva Licencia de Operación, conforme lo estipula el Capítulo VIII del presente Reglamento.

CAPITULO  XVI

DE LAS SANCIONES
Artículo 68.-

La Superintendencia de Hidrocarburos, sancionará con una multa equivalente a un día de comisión, sobre el volumen comercializado en el último mes, en los siguientes casos:

a) No mantener la Estación de Servicio en perfectas condiciones de conservación y limpieza.

b) Cuando el personal de la empresa no esté operando el sistema de acuerdo a normas de seguridad.

c) Incumplimiento en la renovación de las pólizas de seguro.

En caso de reincidencia se sancionará con una multa equivalente a dos días de comisión sobre la comercialización y por una nueva reincidencia, se procederá a la cancelación de la Licencia de Operación, en el caso de que ambas reincidencias sucedan en el transcurso de un año calendario.

Artículo 69.-

La Superintendencia de Hidrocarburos sancionará con una multa equivalente a dos días de comisión, sobre el volumen comercializado en el último mes, en los siguientes casos:

Modificación o cambio de las instalaciones de la Estación de Servicio sin autorización de la Superintendencia de Hidrocarburos.

Alteración de la cantidad o calidad de los  carburantes comercializados.

c) Violación de los precintos en los sistemas automáticos de medición que regulan los volúmenes despachados.

Especulación en el precio de los carburantes.

Desvío de productos  a otra estación de servicio u otra entidad.

En caso de reincidencia se sancionará con una multa equivalente a cinco días de comisión sobre la comercialización y por una nueva reincidencia, se procederá a la cancelación de la Licencia de Operación, en el caso de que ambos reincidencias sucedan en el transcurso de un año calendario.

Artículo 70.-

La fiscalización de las Estaciones de Servicio y cumplimiento de este Reglamento quedará a cargo de la Superintendencia de Hidrocarburos, con facultades para realizar inspecciones, cobro de tarifas, aplicación de sanciones y otros.

CAPITULO XVII

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 71.-

Las Empresas que hubiesen iniciado trámites para la Construcción y Operación de Estaciones de Servicio de Carburantes Líquidos, deberán formalizar su solicitud adecuándola a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento.

Artículo 72.-

Las Estaciones de Servicio que no cuenten con la Licencia de Operación correspondiente y que actualmente se encuentran operando, deberán adecuar su funcionamiento a lo prescrito en el presente Reglamento, disponiéndose para el efecto:

a) La presentación de documentos detallados en los Artículos Nº 8 y 9, en un plazo no mayor a 180 días improrrogables a partir de la fecha de aprobación del presente Reglamento.

b) Previo cumplimiento del artículo precedente, la Superintendencia realizará inspecciones a las instalaciones de las Estaciones de Servicio en función a cuyos resultados se fijarán las condiciones de adecuación.

c) Superadas todas las observaciones de carácter técnico y legal, la Superintendencia otorgará la correspondiente Licencia de Operación.

Artículo 73.-

La Superintendencia de Hidrocarburos, podrá requerir el concurso de sus propios funcionarios o los servicios de terceros, para cumplir con las tareas de inspección que le  asigna el presente Reglamento.

Artículo 74.-

Mientras se mantenga la política donde el precio al consumidor sea uniforme y fijado por el Supremo Gobierno, en caso de que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos sea la Empresa proveedora, se procederá de la siguiente manera:

1. A todos los Concesionarios de Estaciones de Servico ubicadas  dentro de los 35 km. circundantes a sus plantas de almacenamiento y distribución, YPFB reconocerá la comisión establecida mediante Resolución Secretarial Nº 49/96 de 29 de Abril de 1.996, en cuya comisión está incluido el costo de transporte desde dichas plantas hasta las Estaciones de Servicio respectivas.

2.- A todos los Concesionarios de Estaciones de Servicio ubicadas a una distancia mayor a los 35 kms. de sus plantas de almacenaje, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos reconocerá:

 a) Una comisión igual a la establecida en el numeral 1. Del presente artículo.

 b) Los costos de transporte desde sus plantas de almacenamiento hasta las Estaciones de Servicio, menos los costos de transporte de los primeros 35 Kms.

La liquidación se la efectuará de acuerdo a las "Tarifas para Transporte de Productos Corrientes en Cisternas" que YPFB tenga vigentes y hayan sido aprobadas por la Superintendencia de Hidrocarburos.

Artículo 75.-

Los Contratos suscritos por YPFB y las Empresas, podrán ser objeto de cesión o transferencia a otros proveedores de carburantes, previo acuerdo de partes.

Artículo 76.-

Quedan sin efecto ni aplicación las disposiciones reglamentarias dictadas con anterioridad al presente Reglamento.
INDICE DE ANEXOS


ANEXO




TEMA



Pag.


ANEXO Nº 1
Diseño de la Plataforma de abastecimiento, islas y bocas de expendio.
25


ANEXO Nº 2
Tanques de almacenaje de combustibles



31


ANEXO Nº 3
Equipos de reabastecimiento vehicular, surtidor, medidas patrón y 

calibración.






36


ANEXO Nº 4
La Electricidad estática en la descarga de combustibles.


39


ANEXO Nº 5
Requisitos Técnicos de Seguridad e Higiene Industrial en Operaciones con




Cisternas







42







ANEXO Nº 6
Reabastecimiento vehicular





47


ANEXO Nº 7
Sistemas y dispositivos de seguridad




49


ANEXO Nº 8
Gráficos de interconexión de tanques de almacenamiento de combustibles




líquidos:







54





*
Sección longitudinal





*
Sección transversal





*
Vista superior


ANEXO Nº 9
Gráficos sobre disposición de islas de abastecimiento vehicular en




Estaciones de Servicio





59


ANEXO Nº 10
Gráficos representativos sobre distancias de seguridad en surtidores de




despacho de combustibles.





72


ANEXO Nº 11
Cursograma de solicitud y puesta en marcha de Estaciones de Servicio.
74


ANEXO Nº 12
Plegado de planos de construcción.




76


ANEXO Nº 13
Resolución Secretarial sobre comisión por venta de carburantes a través de 

Estaciones de Servicio.





79


ANEXO Nº 14
Decreto Supremo Nº XXXX de 18 de Julio de 1.997, aprobando el presente 

Reglamento.






82

La Paz, Julio de 1.997

ANEXO Nº 1

DISEÑO DE LA PLATAFORMA DE CARGUIO, ISLAS Y BOCAS DE EXPENDIO

1. OBJETO

La presente Norma tiene por objeto establecer la distribución y dimensiones mínimas de las plataformas de carga e islas de surtidores, como así también establecer las pautas necesarias para la buena circulación vehicular en la Estación de Servicio.

2. ALCANCE

Las reglamentaciones descritas serán de aplicación en las Estaciones de Servicio de Combustibles líquidos, sean éstas públicas o privadas, utilizadas para el carguío de vehículos automotores (automóviles, transporte de carga, transporte de pasajeros).

3. DEFINICIONES

3.1 Playa de circulación vehicular:

Se define así al sector de la Estación de Servicio, destinado al movimiento vehicular para el reabastecimiento de combustibles.

 3.2 Límites de la playa:

Se define así a los elementos físicos que delimitan al espacio destinado al ingreso, salida y circulación de los vehículos en una Estación de Servicio.

A estos efectos, se considerará como límites a las líneas y paredes medianeras cuando existan, toda edificación ubicada dentro del predio de la Estación de Servicio y la línea municipal limítrofe a la vía pública.

3.3 Isla de surtidores:

Sector sobreelevado, adecuadamente protegido y adyacente a las plataformas de carguío de la playa de circulación vehicular, sobre el que no se admitirá la circulación de vehículos.  En ésta se ubicará el surtidor de despacho de los combustibles líquidos, las válvulas de bloqueo, válvulas de interrupción (shut-off valves), y de resultar necesario, las columnas de soporte de techos de surtidores y plataformas de carguío vehicular.

3.4 Carril de entrada:

Es la franja de la playa de circulación vehicular que se extiende desde la vía pública hasta el carril de carga o plataforma de carguío.  Sobre el mismo los vehículos efectuarán las maniobras de entrada a la estación y aproximación al carril de carga o plataforma de reabastecimiento o carguío vehicular.

3.5 Carril de carga o plataforma de reabastecimiento vehicular:

Es la franja de la playa ubicada a cada lado y alineada con la isla del surtidor.  Sobre ésta los vehículos maniobrarán lo mínimo indispensable para su aproximación final a la isla del surtidor y detendrán su marcha para el reabastecimiento de combustible.

3.6Carril de salida:

Es la franja de la playa de maniobras que se extiende desde el carril de carga hasta la vía pública.  Sobre éste los vehículos efectuarán las maniobras de salida de la estación. Se la considera como vía de escape ante eventuales emergencias.

3.7Angulos de inclinación de islas:

Son los ángulos Alfa E o Alfa S que forman los ejes longitudinales de los carriles de entrada o salida respectivamente, respecto al correspondiente del carril de carga.  Es por lo tanto el ángulo que debe girar el automotor en su maniobra de entrada o salida de la posición de carga.

3.8Distancias de cabeceras:

Distancias de las cabeceras de las islas de surtidores a los límites de la playa de carga medidas perpendicularmente desde éstos. En la práctica será por lo tanto, el ancho de los carriles de entrada o de salida.

4. BOCAS DE EXPENDIO

GENERALIDADES

4.1La distribución de las islas de surtidores en la playa de circulación vehicular permitirá un rápido ingreso y egreso de los vehículos a la estación de servicio.

Cuando éstos se encuentren estacionados en posición de carga, no obstaculizarán la entrada o salida ni la libertad de maniobra de otros vehículos, ni invadirán la vía pública.

4.2Se buscará preferentemente, que en posición de carga, los vehículos, queden orientados hacia la vía pública.

4.3La posición de carga de los vehículos será paralela a la isla.  No se aceptará su estacionamiento enfrentado a la misma.

4.4No se acepta que los vehículos deban realizar maniobras de retroceso para su aproximación o egreso de la posición de carga.

4.5En caso que el número de islas a instalar sea de dos o más, se recomienda que se dé preferencia a la distribución de las islas en forma paralela entre sí, dado que éstas son las que permiten, en caso de acontecer una emergencia, la evacuación más rápida de la playa.

Será admisible un máximo de cuatro surtidores de despacho de doble manguera (o su equivalente) instalados en forma alineada.

4.6El valor de los ángulos de entrada y salida Alfa E y Alfa S como asimismo el ángulo formado por los carriles de entrada o salida respecto a la vía pública favorecerán el movimiento vehicular.

5. AREAS DE CIRCULACION VEHICULAR

5.1La superficie de los carriles de entrada, carga y salida será de materiales inalterables por la acción de los agentes atmosféricos (calor, frío, lluvia) e hidrocarburos (derrames de combustibles y lubricantes).

5.2Ofrecerán una superficie firme y antirresbaladiza, construida preferentemente de pavimento rígido, sin ningún declive y provista de las respectivas cámaras recolectoras del tipo de tapón hidráulico. No se aceptará el empleo de terreno natural.

5.3Los carriles de carga o plataformas de reabastecimiento vehicular serán horizontales.  Las pendientes destinadas a favorecer el desagüe pluvial serán lo suficientemente suaves como para impedir el deslizamiento involuntario de los vehículos en posición de carga.

5.4El frente de la Estaciones de Servicio, con excepción de los sitios de entrada y salida, deberá estar protegido por un cordón de concreto, el cual deberá tener por lo menos veinte centímetros (0.20 mts.) de ancho y treinta centímetros (0.30 mts.) de alto, medidas en relación de la acera o vereda.  Este cordón estará pintado en franjas de veinte centímetros (0.20 mts.) de ancho, de colores amarillo y negro, o rojo y blanco, en forma alternada.

6. DIMENSIONES Y DISTANCIAS

6.1Las dimensiones de las islas de surtidores se ajustarán a las especificaciones siguientes:




DETALLE



       

DISTANCIA




Ancho de la isla




Mínimo 1.00 metros



Distancia lateral del borde de la isla al surtidor
Mínimo 0.30 metros



Distancia cabecera isla a surtidor


Mínimo 0.60 metros



Distancia de columna a surtidor


Mínimo 0.50 metros



Altura de la isla respecto al carril de carga

Mínimo 0.15 metros


 







y Máximo 0.20 metros



Largo de la isla




Mínimo 1.80 metros










y Máximo   17 metros
6.2El valor de los ángulos de entrada y salida a la Estación de Servicio, Alfa E y Alfa S, como asimismo el que deben girar los vehículos en su ingreso y egreso del predio de la estación de carga de y hacia la vía pública estará comprendido entre 0 y 90.

6.3El ancho de los carriles de entrada y salida, cuando el número de islas de surtidores, no sea superior a cuatro, será el que surge de las expresiones:

E ≥ 2,75 m (1+sen Alfa E)

S ≥ 4,50 m (1+sen Alfa S)



Donde:



E y S:


Ancho de los carriles de entrada y salida,  respectivamente.

Alfa E y Alfa S:  
Angulos de entrada y salida, respectivamente. Cuando el número de islas de surtidores sea superior a cuatro, por cada grupo adicional de hasta cuatro islas, se incrementará el ancho de E y S en 2,5 m.  Ver figuras 2 al 10 del Anexo IX.

6.4El ancho mínimo de los carriles de carga para islas paralelas entre sí se establece en 2,50 m.  La distancia mínima entre dos islas paralelas será por lo tanto de 5,00 m.

6.5La distancia entre cabeceras de dos islas de surtidores alineados longitudinalmente será como mínimo de 7,00 m.

6.6El ancho mínimo del carril de carga para dos islas alineadas longitudinalmente será de 5,00 m. Si el número de surtidores es superior a dos, se preverá un carril adicional de 2,50 m. como mínimo de ancho a partir del segundo surtidor, numerándose éstos en orden creciente, siguiendo el sentido de circulación, destinado a la prevención de posibles obstrucciones. Ver figuras 11, 12 y 13 del Anexo IX.

6.7Las distancias entre surtidores y líneas medianeras que cuenten con paredes, será como mínimo de 5,00 m. Ver figuras 14 y 16 del Anexo IX.

6.8La distancia mínima de surtidores a líneas municipales será de 4,00 m. Ver figura 14 del Anexo IX.

7. ISLAS DE SURTIDORES

7.1La distribución de los surtidores alineados (sobre una o más islas) no impedirá el empleo simultaneo de la totalidad de las mangueras de despacho.  La distancia mínima entre los mismos será de 5,00 m. Ver figura 11 del Anexo IX.

7.2En el caso de que la isla expenda Diesel Oil, el carril de carga o plataforma de reabastecimiento tendrá por lo menos tres metros y medio (3.50 mts.).

7.3En Estaciones de Servicio ubicadas sobre carreteras, las islas de surtidores observarán las normas de ubicación requeridas por el Servicio Nacional de Caminos, en relación al derecho de vía; a partir de éste, el retiro para los surtidores será por lo menos de 6,00 m.  Los retiros laterales y  de fondo de las islas de surtidores, serán por lo menos 20,00 metros.  Ver figura 17 del Anexo IX.

7.4En estaciones de servicio ubicadas sobre carreteras, las plataformas de reabastecimiento vehicular tendrán un ancho mínimo de 7,00 metros y un máximo de 10,00 metros.  Formarán un ángulo máximo con el alineamiento de la vía de 45 grados sexagesimales (45) y deberán estar perfectamente demarcados e iluminados. Sin perjuicio de lo indicado en el punto 6.3

8. CUBIERTA PARA LAS ISLAS DE SURTIDORES

La construcción deberá ser de hormigón armado o de estructura metálica, no permitiéndose el uso de materiales combustibles, con las siguientes características básicas:

8.1Deberá tener un área suficiente para cubrir la isla de surtidores y plataforma de abastecimiento vehicular.

8.2Deberá tener una altura mínima de cuatro cincuenta metros (4.50 mts.)

8.3El nivel de iluminación que se debe alcanzar en toda la superficie de la plataforma de abastecimiento no deberá ser menor a 600 Lux (Norma IES: Ilumination Engineers Society).  El sistema de iluminación deberá usar en todos los casos lámparas fluorescentes, lámparas a vapor de mercurio a alta presión o cualquier lámpara del tipo "frías".

8.4La acometida del sistema eléctrico para la cubierta deberá ser empotrado en alguna de las columnas.  Todas las instalaciones y equipos eléctricos deben ser instalados de acuerdo a las especificaciones del National Electrical Code, NFPA N 70 (ANSI CI).

9. DISTRIBUCIONES PARTICULARES DE LAS PLATAFORMAS DE REABASTECIMIENTO

9.1ISLAS EN CUADRO

Cuando las islas estén distribuidas en forma de cuadro, es decir, grupos de islas paralelas y alineadas de a dos, se preverán las siguientes distancias mínimas entre islas paralelas 7,50 m.  Entre cabeceras de islas alineadas, cuando corresponda, 7,00 m. observando entre surtidores una distancia de 10,00 m.

En los 7,50 m. de la plataforma de reabastecimiento vehicular se ha incluido una franja central de 2,50 m. destinada al desplazamiento de los vehículos entre sus pares estacionados en posición de carga; por lo tanto, éstos últimos no deberán invadir dicha franja central.  Ver figura 16 del Anexo IX.
9.2OTRAS DISTRIBUCIONES

Cuando la distribución de las islas sean una combinación entre alineadas, paralelas u otras distribuciones no reglamentadas específicamente en las presentes normas se estudiarán los espacios destinados a la circulación de maniobras de los vehículos aislando sectores de la playa o grupos de islas, y aplicando las consideraciones particulares que a criterio de la Superintendencia de Hidrocarburos pudieran corresponder. 

10. DEPENDENCIAS AUXILIARES Y ANEXOS

10.1Cuando la Estación de Servicio cuente con áreas de estacionamiento, servicios de lavadero, engrase, gomería, etc., se los ubicará de modo tal que los vehículos que hagan uso de estas dependencias no deban maniobrar sobre los carriles de carga o el de salida.  De hacerlo sobre el carril de entrada, no obstruirán bajo ninguna circunstancia el libre acceso de los usuarios a la Estación de Servicio.

10.2 Cuando se prevean actividades anexas a la esencial de despacho de combustible (tales como: comercio de lubricantes y repuestos menores, espacios de recreación, banco, etc. o lugares de concentración de personas), se observará que los accesos sean directos desde la vía pública.  Cuando esto no resulte posible, la circulación peatonal se efectuará a través de aceras peatonales adyacentes a la playa y no a través de la playa de carga y maniobras.

ANEXO Nº 2

TANQUES DE ALMACENAJE DE COMBUSTIBLES

1.0Distancia de los Tanques de Almacenaje
La distancia de los tanques de almacenaje a las edificaciones propias o colindantes, está en función de la ubicación de la Estación de Servicio, ya sea en suelo urbano o fuera de él y la capacidad de los mismos.

1.1Tanques en Suelo Urbano
1.1.1
10.000 hasta 30.000 litros de capacidad: El tanque deberá estar situado a una distancia mínima de 5.00  metros de las edificaciones.

1.1.2
30.001 hasta 40.000 litros de capacidad: El tanque deberá estar situado a una distancia mínima de 7.50  metros de las edificaciones.

1.1.3
Para capacidades mayores a 40.000 litros: El tanque deberá estar situado a una distancia mínima de 10.00  metros de las edificaciones.

1.2 Tanques fuera del Suelo Urbano

1.2.1
10.000 hasta 30.000 litros de capacidad: El tanque deberá estar situado a una distancia mínima de 7.50  metros de las edificaciones.

1.2.2
Para capacidades mayores se aplicará el mismo criterio establecido en 1.1.3

2.0 Construcción e instalación de los tanques

2.1 Construcción
La construcción se efectuará de acuerdo a las Normas API 620 y deberán tener la homologación de la Dirección de Desarrollo Industrial, dependiente de la Secretaría Nacional de Industria y Comercio.

Se fabricarán con planchas de acero al carbono ASTM-A-36, con los espesores nominales mínimos que se indican a continuación:



Diámetro Tanque
     Espesor Plancha
     Espesor Plancha







      Cuerpo Tanque
          Cabezales




desde

hasta





          metros


mm.


    mm.




1.17

1.92

4.76  (3/16")

       ----




1.93

2.45

6.35  (1/4")

       ----




2.46

2.80

7.94  (5/16")

12.7  (1/2")




2.81

3.50

9.52  (3/8")

12.7  (1/2")

Se deberá contemplar la construcción de los siguientes dispositivos:




- Conexión para la tubería de llenado.




- Conexión (es) para la (s) tubería (s) de succión.




- Conexión para la tubería de ventilación.




- Conexión para la tubería y boca de medición.




- Entrada de hombre para inspección.




- Dispositivos para el anclaje del tanque




- Escalera fija para ascender al tope del tanque.

2.2 Prueba hidráulica y calibración

2.2.1.
Una vez concluida la construcción del tanque de almacenamiento de hidrocarburos líquidos, se efectuará en el mismo la prueba de hermeticidad o prueba hidráulica correspondiente, con una presión de una y media (1,5) veces la presión de trabajo y de acuerdo a normas establecidas para el efecto.

2.2.2.
Así mismo deberá obtenerse del fabricante del tanque de almacenamiento, el documento correspondiente que certifique la realización de la prueba hidráulica, las condiciones a las cuales fue sometido el mismo así como los resultados obtenidos, debidamente homologados por la Dirección de Desarrollo Industrial de la Secretaría Nacional de Industria y Comercio. 

2.2.3
Al mismo tiempo de efectuar la prueba hidráulica se deberán tomar todas las medidas interiores y exteriores del tanque de almacenamiento, necesarias para su calibración.

2.3 Instalación

La instalación definitiva de los tanques de almacenamiento en las fosas de hormigón armado, deberá observar y cumplir las siguientes condiciones: (Anexos 8a, 8b, 8c y 8d).

2.3.1
El tanque de almacenaje antes de ser anclado en la fosa, deberá protegerse contra la corrosión externa utilizando cualquiera de los dos siguientes métodos:

a) Pintura anticorrosiva "Primer" y cubierta de fibra de vidrio u otro material similar.

b) Pintura asfáltica, solamente cuando la fosa del tanque sea rellena con arena fina seca..

2.3.2
La instalación de los tanques debe ser realizada de forma a evitar golpes o caídas que pudiesen romper o dañar una soldadura o el mismo tanque, además de rayar e inutilizar las protecciones indicadas en 2.2.1 (a).  Los tanques serán situados sobre fundaciones firmes y adecuadamente anclados.

2.3.3
Tanto el tanque de almacenamiento como todas sus interconexiones eventualmente aisladas por dispositivos sellantes o de amortiguación, deberán ser conectados a un sistema de puesta a tierra, debidamente construido.

2.3.4
Las distancias laterales del tanque de almacenaje de las paredes de hormigón deberán tener un mínimo de 0.50 metros, al fondo 0.50 metros y a la tapa de hormigón armado: 0.90 metros.  

2.3.5
Las cavidades que separan el tanque de las paredes de fosa, podrán ser optativamente llenadas con arena fina lavada libre de piedras, posterior a la Inspección Técnica Final o simplemente vacías para su mantenimiento regular. En este último caso se deberá instalar cualquier dispositivo firme y seguro para el ascenso y descenso a la fosa. Asimismo su ventilación efectiva deberá ser continuamente supervisada. 

2.3.6
La distancia entre tanques situados en la misma fosa será como mínimo de un metro.

2.3.7
El tanque tendrá una pendiente negativa del 1% (uno por ciento) hacia la boca de llenado.  Cada tanque estará provisto de una tubería de ventilación, cuya descarga no estará dentro de ninguna edificación ni a una distancia menor a 1.50 metros de cualquier abertura para iluminación, ventilación o acceso de cualquier ambiente.

2.3.8
La tubería de ventilación en su tramo horizontal tendrá una pendiente mínima positiva de 2% y en toda su extensión no debe sufrir más de 6 dobleces. El diámetro de esta tubería permitirá el libre escape de vapores, u opcionalmente, su conexión a un sistema de recuperación de los mismos. Los diámetros deberán sujetarse al cuadro siguiente:





Capacidad del tanque

Diámetro Nominal







   
          Tubería de Ventilación





Desde

Hasta 






(litros)




(pulgadas)





10.000

30.000


 2”





30.001

50.000


 3”

La salida deberá estar protegida con una funda de malla o pieza de salida adecuada (vapor vents).

2.3.9
Las cañerías, válvulas y accesorios deberán cumplir las especificaciones del material, presiones y temperaturas dentro de las limitaciones de ANSI-B 31.3-1980 (Petroleum Refinery Piping) ó ANSI-B 31.4-1979 (Liquid Petroleum Transportation Piping System).

2.3.10
Las bocas de llenado deberán ser instaladas de acuerdo a las siguientes características:

a) Estarán dotadas de tapas y conexiones metálicas de material antichispa e impermeables.

b) Estarán ubicadas por lo menos a un metro cincuenta centímetros (1.50 mts.) de cualquier puerta o abertura de la propia Estación de Servicio.

c) Se ubicarán de manera que los edificios y propiedades vecinas queden protegidas de cualquier derrame.

d) Las diferentes bocas de llenado deberán estar identificadas respecto al tipo de combustible, pintándolas con los siguientes colores:




Rojo


Gasolina Especial




Amarillo

Gasolina Premium




Azul


Diesel Oil

e) Estarán provistas de conexiones que permitan la descarga de la electricidad estática.

f) Todas las cámaras de inspección deberán ser construidas a sobre nivel y estar provistas de tapas metálicas herméticas y drenajes adecuados, de forma a no permitir la acumulación de agua o combustibles.

2.4 Fosas para tanques

Las fosas para tanques de almacenamiento deberán ser diseñadas observando las siguientes características en cuanto a su ubicación y construcción:

2.4.1
De su ubicación

a) Deberá ser compatible con las distancias mínimas de ubicación determinadas para los tanques de almacenamiento, respecto a edificaciones y colindancias.

b) Preferentemente deben ser ubicados en áreas destinadas a jardines o donde no hay circulación vehicular.

c) Con la finalidad de poder detectar cualquier pérdida del tanque por acumulación de líquido o gas en el fondo de la fosa se instalará en una esquina de ésta, un tubo "buzo" de 2 pulgadas de diámetro que llegue hasta el fondo, cortado oblicuamente en su extremo inferior y dotado de un tapón en la parte superior.

d) Las fosas no podrán ser colocadas a distancias menores de cuatro metros de las edificaciones vecinas al expendio de combustibles. Deberán estar por lo menos a cuatro metros del área que comprende la plataforma de carga (islas).

e) No está permitido la instalación de tanques de almacenamiento, sin la fosa de hormigón armado reglamentario.

f) Tanque de almacenamiento ubicados a nivel del terreno o elevados, solamente serán permitidos por la Superintendencia de Hidrocarburos en casos justificados y comprobados de imposibilidad de construcción de la fosa de hormigón armado. Los mismos deben guardar los mínimos dispositivos de seguridad para evitar el derrame del producto en caso de perforación o filtración del tanque.

NORMA Nº 3

EQUIPOS DE REABASTECIMIENTO VEHICULAR

SURTIDORES - MEDIDAS PATRON Y CALIBRACION
1.0 CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES MINIMAS BASICAS
1.1 Los surtidores deben ser electrónicos digitales simples, dobles o múltiples.  En lugares que no se tenga energía eléctrica estable podrán instalarse surtidores eléctricos accionados por generadores propios o surtidores con bombas mecánicas.

Cada una de las mangueras estará provista de una válvula de interrupción rápida (shut-off valve), que será instalada en algún punto de la misma o en alguna de sus uniones.

1.2 Los surtidores deberán estar provistos de un dispositivo exterior que permita desconectarlos del sistema eléctrico en caso de incendio u otro accidente.  Cuando el sistema funcione con bombas de control remoto cada conexión de surtidor debe disponer de una válvula de cierre en la tubería de combustible, instalada en la base del mismo, que funcione automáticamente al registrarse una temperatura de 80C (ochenta grados centígrados) o cuando el surtidor sufra un golpe que pueda producir roturas en sus tuberías.

1.3 Las instalaciones eléctricas en los surtidores y Estaciones de Servicio, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1.3.1
Todos los equipos y las instalaciones eléctricas deberán cumplir las especificaciones del National Electrical Code, NFPA N 70 (ANSI CI).  Los equipos electrónicos de los surtidores, deberán ser administrados para su uso en Areas de Riesgo División 1.

1.3.2
Todos los ductos eléctricos conectados a surtidores, bombas sumergibles o cajas de conexión ubicadas en Areas de Riesgo de la División 1, deberán estar adecuadamente aislados, mediante conexión y compuesto sellante apropiado, de forma a evitar que mezclas explosivas puedan migrar através de ellas hasta los tableros e interruptores de comando eléctrico.

1.3.3
Todos los tableros de distribución o comando eléctrico, deberán estar adecuadamente señalizados, así como poseer en la contra tapa del tablero principal el diagrana unifilar del sistema eléctrico.

1.3.4
El sistema de puesta a tierra de surtidores, tanques de almacenamiento y pararrayos, debe ser totalmente independientes, de forma a evitar cualquier tipo de interferencia en el sistema electrónico de los surtidores.

1.3.5
Cada bomba de despacho deberá tener un  circuito independiente.

1.3.6
Las líneas eléctricas de otras instalaciones, tendrán circuitos independientes.

1.3.7
Las cajas de interruptores o control de circuito y disyuntores, estarán a una distancia mayor de 3,00 metros de los tubos de ventilación, bocas de llenado de tanques e islas de surtidores.  El interruptor principal estará instalado en la parte exterior del edificio protegido dentro de una caja metálica.

1.3.8
Los anuncios o rótulos iluminados por medio de energía eléctrica estarán a una distancia mayor a 3,00 metros de los tubos de ventilación y bocas de llenado de tanques de almacenaje.

1.4
Las mangueras utilizadas para el abastecimiento vehicular deberán poseer algún dispositivo metálico interior (alma de acero), ligadas al sistema de puesta a tierra del surtidor, de forma a evitar corrientes estáticas que se podrían generar en el abastecimiento vehicular.

1.5
En estaciones de servicio urbanas, los pitones o pistolas de carga o abastecimiento vehicular deberán ser del tipo "automático", esto es, una vez que el tanque del vehículo este lleno, deberán desconectar el suministro de combustible en forma instantánea.

1.6.
Toda Estación de Servicio de venta al público, deberá poseer un patrón volumétrico normalizado (Serafín), de acuerdo al modelo o modelos que disponga la Dirección de Normas y Metrología.  Su utilización será para la verificación de los volúmenes correctos de venta y para efectuar las operaciones de calibración de los surtidores.

2.0 MEDIDAS PATRON - CALIBRACION SURTIDORES

2.1
Medidas Patrón de 20 y 40 litros

El empleo de estas medidas se las destina principalmente para lo siguiente:

a) Como elemento primario para calibrar medidas patrón de mayor capacidad.

b) Para controlar los volúmenes comercializados por las Estaciones de Servicio.

2.1.1
Diseño y dimensiones

Las medidas patrón, deben ser iguales en su forma y dimensiones de los modelos adoptados por la Dirección de Desarrollo Industrial, (Norma de Emergencia 35/92). 

El material que se use podrá ser acero, latón u otros metales o aleaciones no alterables; su espesor deberá adecuarse a los valores mínimos fijados por el citado organismo, a efectos de lograr una rigidez que garantice su empleo sin deformaciones. En su envolvente deberá contar con bandas o anillos de refuerzos exteriores, adosados sólidamente a la misma.  Su conformación será cilíndrica y su base exteriormente cóncava.

La parte superior de la medida patrón estará dotada de un tubo aforador al que se le adosará por detrás lo más cercano al mismo, una reglilla graduada en mililitros por arriba y por debajo del nivel cero de referencia de su capacidad.  Estos patrones, dispondrán además de asas o manijas y estuches protectores para facilitar su manipuleo.

La capacidad de las respectivas medidas, deberá estar expresada en su superficie lateral con caracteres claros y con indicación de la marca, número de serie y nombre del fabricante.  Además deberá contar con el sello de aprobación de la Dirección de Desarrollo Industrial.

2.1.2
Calibración, certificación y tolerancias

Los citados patrones volumétricos de control deberán ser calibrados, aprobados y certificados por la Dirección de Desarrollo Industrial y por lo tanto su tolerancia deberá encuadrarse dentro de los valores que dicho organismo tenga en vigencia, siendo de 15 ml.  para las medidas  patrón  de  20 litros (± 0,075%) y de 20 ml para las medidas de 40 litros (± 0,05%).

2.2
Calibración de los medidores volumétricos de las Estaciones de Servicio y Camiones Cisternas

2.2.1
Todos los dispositivos y equipos de medición volumétrica deberán estar necesariamente calibrados por la Dirección de Desarrollo Industrial y/o Departamento de Normas y Metrología de la Secretaría Nacional de Industria y Comercio para su funcionamiento regular.

2.2.2
Con los patrones volumétricos indicados en el numeral 2.1, se efectuarán controles periódicos a efectos de verificar el correcto funcionamiento de los medidores instalados en los surtidores, comprobando que los mismos no excedan la tolerancia de más menos 100 mililitros por cada 20 litros despachados (± 0.50%), (NB 407-81).

2.2.3
Detectada una desviación mayor a la puntualizada en 2.1.2, se procederá a la calibración del medidor haciendo uso de la medida patrón (serafín); ésta calibración se la realizará "a cero" (0), de la escala graduada de referencia.

2.2.4
La calibración de los camiones tanque (cisternas), estará también a cargo de la Dirección de Desarrollo Industrial y/o del Servicio Metrológico Nacional.

NORMA Nº 4

LA ELECTRICIDAD ESTATICA EN LA DESCARGA DE COMBUSTIBLES
1.0
LA ELECTRICIDAD  ESTATICA

En forma previa a indicar los procedimientos de descarga de las cisternas, se tratará el tema de generación de Electricidad Estática y los peligros que supone en las actividades petroleras, el no tomar en cuenta esta energía.

1.1
Características de la Electricidad Estática

Las características de la electricidad estática difieren de las correspondientes a la electricidad dinámica comúnmente utilizada para producir luz, calor y fuerza motriz.

a) Generación de Electricidad Estática

La generación varía de acuerdo al diseño de las instalaciones, en función de los equipos y caudales utilizados.

Los filtros son grandes generadores de cargas de electricidad en comparación con los medidores y bombas, generando de diez a doscientas veces más cargas que las producidas en las mismas instalaciones sin dichos filtros.

En la industria petrolera la generación de electricidad estática se debe entre otros, al contacto y separación de las partículas de los productos líquidos en el momento que están fluyendo.  Cuando el producto se encuentra en reposo es eléctricamente neutro por mantener iguales cantidades de partículas cargadas o iones positivos o negativos, pero al fluir por un tubo o recipiente, los electrones de las áreas de contacto son absorbidos por la superficie de la tubería, en tanto que los iones excedentes son llevados por la turbulencia dentro del cuerpo del producto y son arrastrados por el flujo.  La carga negativa también es conducida en la misma dirección del flujo, a través de la pared del tubo, debido a la atracción natural que existe entre cargas opuestas.

Si la corriente de producto cargada positivamente entra a un recipiente, contenedor o tanque, se induce a la cara interior de la pared del mismo una carga igual pero de signo negativo, en tanto que en la cara exterior de dicha pared también se  induce una carga igual pero de signo positivo.

Esta carga exterior proviene de la separación de cargas provocadas en la pared cuando queda expuesta al campo electrostático creado por la entrada del producto cargado.

Cuando el producto contiene impurezas ionizadas tales como gotas de agua o partículas sólidas de óxidos de cualquier tipo, se incrementa notablemente la generación con la turbulencia o agitación del producto.  La cantidad de electricidad estática generada depende fundamentalmente de la velocidad del flujo, turbulencia del líquido, contenido iónico del mismo y dimensión de las superficies en contacto.  La generación electrostática en una tubería se incrementa con la longitud de ésta, hasta un valor límite máximo que depende de la velocidad del flujo, por lo que será mayor para las velocidades altas que para las bajas velocidades.

Los filtros como ya se dijo, son prolíficos generadores electrostáticos, debido a la gran superficie de contactos que presenta al paso del producto.

b) Acumulación de Electricidad Estática

Las cargas electrostáticas pueden acumularse hasta llegar a tomar valores altamente peligrosos.

El proceso de acumulación de cargas está directamente relacionado con la cantidad de electrostática generada y las características de conductividad eléctrica de los diferentes productos y materiales con que están construídos los equipos e instalaciones y si están o no perfectamente conectados a tierra.

La mayor parte de los hidrocarburos (crudos o destilados) son malos conductores de electricidad (son dieléctricos), por esta razón son proclives a la acumulación de cargas.

La cantidad de electricidad estática acumulada sobre un cuerpo aislado, depende de la magnitud y velocidad de generación de las cargas y de la resistencia que encuentran en sus trayectorias las cargas al disiparse.

c) Disipación de las cargas

En la práctica las cargas electrostáticas de los cuerpos cargados, siempre se disipan debido a la atracción de las cargas iguales de signo contrario, llamándose a esta característica relajación o mitigación de la carga electrostática.

Es por esta causa que la mayoría de las descargas electrostáticas se producen únicamente mientras dura el proceso de generación, aunque debido a la poca conductividad de algunos productos, éstos permanecen conservando un valor riesgoso de carga electrostática, algún tiempo después de que ha cesado la generación.

Por esta razón se recomienda que terminadas las operaciones del llenado se espere un tiempo que permita la relajación de la carga, antes de efectuar alguna otra operación sobre la superficie del líquido (aproximadamente 20 segundos).

d) Descarga electrostática - Chispa

Las descargas electrostáticas se manifiestan siempre en forma de chispas o sea fenómenos transitorios en los que una carga electrostática atraviesa el espacio entre dos puntos que no estaban en contacto, a diferencia de los arcos que son un flujo de corriente eléctrica que ocurre al separar dos puntos que se encontraban en contacto.

Para que se origine una descarga electrostática es necesario que el voltaje alcance cierta magnitud que depende de la resistencia dieléctrica del medio.

Para el aire, la resistencia dieléctrica es de aproximadamente 3.000 volts/mm. y para la mínima separación que pueda lograrse se requiere un voltaje de 350 volts para que pueda ocurrir la descarga.

e) Chispas Incendiarias

Para iniciar la combustión de mezclas inflamables de productos derivados del petróleo es necesario que la energía liberada de la descarga al medio inflamable sea por lo menos de 0.25 milijoules.  A las descargas o chispas que liberan suficiente energía para encender una mezcla inflamable se las llama incendiarias.

f) Riesgos de Inflamación

Aún cuando no se concede mucha importancia a los fenómenos electrostáticos en condiciones normales, es necesario ejercer un control rígido sobre los mismos cuando existe la posibilidad de que estos ocurran en presencia de mezclas inflamables debidas al manejo de combustibles líquidos.

g) Medidas de Prevención

Las medidas de seguridad establecidas por esta Norma tienen por objeto eliminar o al menos reducir los riesgos de ignición electrostática entre otros.

Básicamente las medidas de prevención consisten en:

g-1
Reducir al mínimo posible la generación de electricidad estática.

g-2
Evitar la acumulación de cargas electrostáticas y propiciar la disipación de las mismas.

g-3
Evitar la posibilidad de que se produzcan chispas electrostáticas en los sitios en que existen o puedan existir mezclas inflamables.

g-4
La conexión de puesta de tierra por medio de pinza y cable es necesario porque elimina una de las cargas promotoras de chispa (la externa) con lo que se disminuye el riesgo.

h) Recomendaciones varias

El trasvase efectuado por circuito cerrado, o sea sin presencia de aire que puede formar mezclas explosivas y posibilita la continuidad eléctrica de todas las partes de instalaciones que entregan y reciben producto, elimina parcialmente los riesgos de una descarga electrostática.

Asimismo el trasvase de producto en contenedores debidamente inertizados, también elimina los riesgos de electrostática.

El uso de la "cadena de arrastre" para descarga de electricidad estática, en camiones tanque, ha quedado descartado en razón de existir abundantes pruebas y ensayos que determinan su inutilidad.

Debe evitarse que dentro de los contenedores queden objetos o partes sueltas sin conectar a tierra, pues cuando la cisterna contiene producto hacen las veces de promotores de chispas electrostáticas.

ANEXO Nº 5

REQUISITOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

EN OPERACIONES CON CISTERNAS DE CARBURANTES LIQUIDOS
El transporte de hidrocarburos en camiones o vagones cisternas involucra un riesgo potencial cuando circula por las calles, avenidas y carreteras, así como durante las operaciones de carga y descarga, por lo tanto, deberán cumplir mínimamente el conjunto de requisitos y medidas que se detallan en el presente Anexo y que están referidos a:

a) Requisitos de aprobación y operación para cisternas de hidrocarburos.

b) Procedimientos de seguridad durante la carga y descarga de cisternas.

c) Cuidado y manipuleo de las mangueras.

d) Recomendaciones para conductores de cisternas de hidrocarburos.

1. Requisitos de aprobación y operación para tanques cisternas de carburantes

1.1El vehículo que se utilice para transportar hidrocarburos a granel, deberá ser previamente aprobado y habilitado por la Dirección de Desarrollo Industrial de la Secretaría Nacional de Industria y Comercio.

1.2No se podrá hacer modificaciones en la parte correspondiente al tanque cisterna, sin la autorización de la Dirección de Desarrollo Industrial.

1.3 La Dirección de Desarrollo Industrial inspeccionará las unidades para verificar que las mismas se encuentren en condicio​nes técnicas y de seguridad establecidas, para el transporte de hidrocarburos al granel.

1.4 Todo tanque cisterna de hidrocarburos que haya sufrido un accidente o sinies​tro, aún sin consecuencias aparentes, deberá ser reportado de inmediato ante la Superintendencia de Hidrocarburos y la Dirección de Desarrollo Industrial.

1.5 La condición física de un tanque cisterna, que en cualquier etapa de su uso muestre evidencias de abolladuras, rompeolas o cañerías internas sueltas, áreas corroídas, hendiduras, pérdidas u otra condición que denote peligro para su normal funcionamiento, deberá ser informada a la Dirección de Desarrollo Industrial, quien efectuará o determinará los pasos a seguir.

1.6 Todo tanque cisterna que hubiese estado fuera de servicio por un período de un año o más, no podrá operar sin haber sido previamen​te rehabilitado para tal fin.

1.7 Las cajas de válvulas deben encontrarse siempre limpias y sin ningún elemento extraño especialmente si es metálico, y antes de cualquier operación debe verificarse el perfecto estado de cierre de las válvulas del sistema.

1.8 Cualquier reparación en el tanque cisterna, solamente será realizada por talleres o fábricas debidamente acreditados por el Instituto Boliviano de Normalización  y Calidad.

1.9 Cuando la reparación deba efectuarse en la unidad motriz, es aconsejable dejar el tanque sin productos y efectuar las reparacio​nes fuera de la planta y en lugar abierto, tomando los recaudos de seguridad del caso.

1.10 El tanque cisterna debe cumplir la revisión periódica, tanto en lo concerniente a tanque y sistema de descarguío, como en lo relativo al motor y sus elementos constitutivos.

2. Procedimientos para la Descarga de Cisternas

2.1Antes de abrir las válvulas de descarga de los tanques receptores, deberá verificarse que no existen en un radio de hasta 3,00 m. de la boca (medición horizontal) y hasta 1,00 m. de altura, elementos o fuentes de generación de llamas o chispas (motor eléctrico o de combustión interna funcionando, etc).

2.2Se conectará la pinza de descarga de electricidad estática a la toma de puesta a tierra y el camionero colocará luego los carteles de prevención, que llevará consigo el camión con los textos:






"PELIGRO - INFLAMABLE"  y






"PROHIBIDO FUMAR"

y sacará de sus soportes los extintores o matafuegos que lleve el camión, de forma a prever cualquier situación de emergencia.

2.3 Antes de abrir la válvula de descarga de la cisterna deberá verificarse la correcta interconexión de la manguera de descarga con la boca de recepción y la salida de la cisterna, de manera que bajo ningún concepto el producto caiga libremente a través del aire ambiente, sino que siempre circule a través de un "circuito cerrado": tanque cisterna - manguera - boca - tanque receptor.

2.4 La válvula de descarga del camión tanque debe ser observada permanentemente durante la descarga por el conductor o ayudante del camión.  Bajo ningún concepto éste dejará la válvula abierta y se retirará de la misma, debiendo permanecer atento junto a ella para cerrarla inmediatamente dicha válvula ante cualquier emergencia.

2.5 No se admitirá pérdidas ni goteos en ninguna etapa de la operación descarga.  Para recibir el posible remanente de producto resultante en la manguera de descarga, deberá disponer de un recipiente adecuado para este fin.  Bajo ningún concepto deberá derramarse producto sobre el piso.

El producto así colectado, si es contaminado será descargado en las bocas del sistema de drenajes específicos si los hubiera; en caso contrario se descargarán en los tambores receptores dispuestos de exprofeso.  Si no es producto contaminado se descargará en los tanques de almacenaje; en ambos casos deberá observarse:

- Las mismas precauciones señaladas en (b).

- Que exista perfecta continuidad eléctrica entre la boca del tanque receptor y el recipiente colector y el producto se descargue lentamente sin salpicaduras ni "chorros" con caída libre.

- Tener los mínimos elementos que faciliten esta operación de transferencia.

3. Procedimiento de seguridad durante la carga o descarga de Cisternas

Cada conductor de camión tanque deberá cumplir con las siguientes indicaciones al llegar a la Planta.

3.1 El conductor deberá usar zapatos de seguridad y ropa de trabajo de algodón, evitando las que contengan fibras sintéticas. 

3.2 Al ingresar el vehículo a la Planta deberá ser inspeccionado por una persona responsable, quien verificará el estado general del camión cisterna, carga y mantenimiento de los extintores, calzas, etc.  El vehículo estará autorizado por la Dirección de Desarrollo Industrial, y el chofer tendrá la creden​cial correspon​diente que lo habilite para manejar este tipo de vehículo, otorgado por la misma autoridad.

3.3 Deberá contar con el arrestallama reglamentario, construido de acuerdo a normas (se adjunta plano) y se inspeccionará todo el sistema de evacuación de gases desde el múltiple, para comprobar que no tenga roturas, fisuras, etc.

3.4 Verificado las  condiciones técnicas del camión cisterna, se permitirá su ingreso a la Planta a velocidad no superior a 5 km. por hora.

3.5 Al llegar al lugar de carga o descarga, se estacionará a la distancia adecuada de las bocas de conexión y se apagará el motor.

3.6 El vehículo se orientará preferentemente hacia la salida de la Planta.

3.7 Se colocarán las calzas o cuñas respectivas, a aproximadamente 5 cm. de las llantas del vehículo, para evitar el desplaza​miento del motorizado.

3.8 En forma previa al descarguío, el tanque cisterna deberá conectarse al dispositivo de puesta a tierra que debe poseer la Planta, asegurándose que la misma se efectúe correctamente (conexiones bien apretadas).

3.9 Se reforzará la dotación permanente de extintores de la zona, con el extintor propio del camión cisterna, colocándose preferen​temente a favor del viento.

3.10 Se verificará el adecuado estado de mantenimiento de las mangueras (ausencia de tetones, ensanchamientos, fisuras, grietas, signos de destruc​ción localizada o desgaste en la capa externa) y el buen ajuste de sus conexiones.  Cumplido lo cual, el operador de planta las conectará evitando que las mismas queden estiradas o torcidas, como asimismo que pasen por debajo del camión a operar o de cualquier otro vehículo.

3.11 El personal a cargo del cargadero de camiones cisternas dará la orden de operar, autorizando la apertura de válvulas, funcionamiento de bombas, etc.

3.12 Vigilarán la operación hasta finalizar, verificando especial​mente el nivel de carga, y que el personal de la planta y el chofer permanezcan en la zona del cargadero y camión respec​tivamente.

3.13 Una vez iniciada la operación, ésta no deberá interrumpirse salvo emergencias de riesgo.

3.14 El conductor de la unidad permanecerá junto al camión con la atención a las operaciones de carga y descarga y con los dispositivos de accionamiento del vehículo e implementos de seguridad correspondientes.

3.15 La Planta de Almacenamiento y despacho tendrá un Plan de emergencia, en caso de incendio o siniestros, conjuntamente a un programa de evacuación, el que será comunica​do al chofer antes de iniciar las operaciones.

3.16 Terminada la carga o descarga, se desconectarán la puesta a tierra y las mangueras, tomando cuidado de no derramar el producto remanente en la misma, retirán​dose las calzas y ubicando nuevamente en el vehículo el extintor correspondiente.

3.17 Se dará la orden de partida al chofer del camión, el cual verifica​rá previamente la desconexión o retiro de los elemen​tos señalados en el punto 1.16.  En caso de escape de producto no se pondrá en marcha el vehículo hasta que se haya solucio​nado el problema y en el lugar no haya mezcla explosiva, constatada mediante explosímetro.

3.18 El vehículo transitará por la planta hasta la salida, a la velocidad de 5 kilómetros por hora.

3.19 Retornará a la ruta con las máximas precauciones, dando prioridad de paso a otros vehículos si los hubiese.

3.20 De requerirse en los trabajos de conexión o desconexión de mangueras, por algún motivo herramientas, éstas serán del tipo antichispas.  Los elementos de iluminación de emergencias que se utilicen en la zona, serán del tipo contra explosión (linternas portáti​les, etc.).

3.21 Durante la carga o descarga deben encontrarse en sus lugares y en condiciones de usarse, los extintores reglamentarios.  El conductor debe conocer el mantenimiento y utilización de esos elementos.

3.22 Debe revisarse las condiciones del camión tanque en su parte motriz, ya sea en los componentes mecánicos o eléctricos.  Asimismo se deberá disponer de varias calzas o cuñas, linternas de uso aprobado y herramientas adecuadas a las necesidades operativas.

4. El cuidado y manipuleo de las mangueras

Luego de un año de servicio o cuando haya sido sometido a operaciones indebidas, las mangueras deberán ser sometidas a tests o pruebas hidráuli​cas, que consisten en lo siguiente:

4.1 Se deberá medir el diámetro a lo largo y ancho de la manguera.

4.2 Se elevará la presión en la manguera por espacio de 2 minutos a una presión de 35 kg/cm2 con una bomba de agua.

4.3 Se baja la presión y se purga el agua.  Se mide nuevamente el largo y el ancho de la manguera y se observa las alteraciones sufridas.  En caso de existir diferencias considerables, se rechazará la manguera.

4.4 Estas pruebas se deberán realizar cada tres meses.

4.5 Una vez finalizado el cargamento, la manguera deberá deposi​tarse sobre un dispositivo que la mantenga en forma longitudi​nal y sobre el nivel del piso.

5. Recomendaciones para conductores de cisternas de carburantes

Los conductores de camiones cisternas deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

5.1 Prohibición absoluta de fumar en, o cerca del camiones cisternas.

5.2 El camión tanque no podrá ser destinado a otro uso que no sea el de transportar carburantes.

5.3 El vehículo deberá ser conducido por el conductor autoriza​do, no pudiendo delegar esta función bajo ningún concepto.

5.4 No podrá llevar en el camión, calentadores ni bebidas alcohó​li​cas.

5.5 No podrá empujar o arrastrar a otros vehículos que se encuen​tren detenidos en el camino.

5.6 Los camiones cisternas no deben estacionarse:

a) A distancias menores de 5 metros de viviendas o construcciones de uso familiar, ni más de dos (2) unidades por cuadra.

b) En pendientes pronunciadas para evitar esfuerzos innecesarios en los frenos.

c) Sin estar conectado o enganchado al sistema de tracción y/o sin estar accionado su sistema de frenos auxiliar o de estacionamiento.

d) Cerca de fuegos abiertos o lugares donde existe fuentes de color artificial.

e) En lugares que no estén iluminados en horas nocturnas.  Cuando ello no sea posible, se dejarán las luces de posición encendi​das o se colocarán delante y detrás de la unidad las corres​pondientes balizas reglamentarias, no admitiéndose las de llama abierta.

5.7 Los camiones cisternas deberán circular a las velocidades de precaución máximas permitidas, es decir, 40 km/hora en zonas urbanas y 65 km/hora en ruta, cuando no existan disposiciones de autoridad que obliguen expresamente a respetar otras velocidades.

5.8 Los camiones cisternas deberán obligatoriamente utilizar autopistas o otras rutas principales y las vías de circunvalación de las poblaciones.  Las unidades que obligatoriamente deban utilizar vías urbanas que estén sometidas a prohibiciones de circula​ción para los vehículos que transportan sustancias inflama​bles, deberán obtener de la autoridad competente la autoriza​ción correspondiente.

5.9 Los conductores deberán disfrutar de un descanso diario ininterrum​pido adecuado.  El tiempo de conducción continuado no podrá ser superior a cuatro horas, salvo que la utilización de media hora más permita la llegada al punto de destino.

Si la conducción ha de prolongarse más de cuatro horas, deberá proceder​se a un descanso de treinta minutos a lo largo del recorrido.  Durante este período de descanso, el conductor que lo disfrute no deberá efectuar ninguna actividad profesio​nal que no sea, en su caso la vigilancia del vehículo y la carga.

5.10 Cuando el recorrido exija seis o más horas, o cuando las condicio​nes del camino constituyan un riesgo, el vehículo contará con dos conductores.

5.11 Los conductores no podrán ingerir bebidas alcohólicas durante el tiempo de conducción, ni en las seis horas que preceden a la misma.

5.12 No se deberá transportar en la unidad a personas que no tengan ninguna relación con el servicio.

5.13 Los camiones cisternas que circulen vacíos, tendrán el mismo tratamiento de seguridad que si estuviesen llenos.

5.14 Al llegar a un paso a nivel el vehículo será detenido y previa comprobación de que no se acerca ningún tren o locomotora, lo cruzará con precaución, a menos de 15 km. por hora.

5.15 El camión cisterna debe transitar con las mangueras debidamen​te colocadas en sus tubos de transporte, para facilitar el trasvase a otro vehículo, en caso de un eventual siniestro.

5.16 Los conductores deben estar adecuadamente entrenados para el manejo del vehículo y sus equipos accesorios.  También deben conocer las principales características de los hidrocarburos, la seguridad de su manipuleo y haber sido instruidos en el Plan de emergen​cia, para casos de accidentes con este producto.

ANEXO Nº 6

REABASTECIMIENTO VEHICULAR
1.0 PROCEDIMIENTO PARA EL REABASTECIMIENTO VEHICULAR

Para el abastecimiento vehicular, los Concesionarios, operadores y conductores. deberán cumplir las siguientes condiciones operativas y de seguridad.

2.0 CONDICIONES OPERATIVAS

2.1 De hrs. 8:00 a 18:00 los Concesionarios deberán mantener en la Estación de Servicio un Administrador o responsable en forma continua, quien será el interlocutor válido ante cualquier inspección por los entes fiscalizadores.

2.2 Todos los operarios de la Estación de Servicio deben tener la experiencia necesaria en el manipuleo y despacho de hidrocarburos y/o ser capacitados en forma inicial y continua.

2.3 Asimismo se debe tener en la Estación de Servicio un fascículo del Reglamento de Construcción y Operación de Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos para conocimiento de todo el personal.

2.4 Es responsabilidad del Concesionario mantener en buenas condiciones de operación todos los equipos y dispositivos de despacho y seguridad de la Estación de Servicio.

2.5 Todas las Estaciones de Servicio ubicadas en ciudades capitales de departamento deberán contar con pitones o pistolas de carguío automáticas de forma a evitar posibles rebalses de carburantes.

2.6 No se debe realizar el servicio de abastecimiento vehicular, en caso de verificar alguna falla o desperfecto del vehículo, o en caso  de detectar estado inconveniente en el conductor.

2.7 Todo vehículo para ser abastecido de carburantes debe portar necesariamente la placa de circulación otorgada por la Dirección General de Tránsito o documento para que le autorice la circulación.

2.8 Las plataformas de abastecimiento vehicular así como las islas de los surtidores deben ser mantenidos de tal forma que nunca queden impregnados de carburantes, especialmente diesel oil. Para este efecto se debe utilizar en forma regular detergentes y compuestos adecuados e incombustibles.

3.0 CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL REABASTECIMIENTO VEHICULAR
3.1 Todos los operarios que desempeñan labor de abastecimiento vehicular, deberán estar provistos del  mínimo material y equipo de protección personal, así como contar con la ropa de trabajo u overol característico.  Asimismo cada uno deberá contar con la identificación correspondiente.

3.2 Está terminantemente prohibido, el abastecimiento de vehículos de servicio público, como micros, minibuses, buses, etc, con pasajeros, debiendo realizar este servicio solamente a vehículos de servicio público vacíos.

3.3 El abastecimiento de vehículos, se efectuará con motor apagado, no permitiéndose el abastecimiento de carburantes con motor encendido, por ningún motivo.

3.4 En casos de desperfecto que pudieran sufrir algún vehículo en la plataforma de abastecimiento, no se permitirá la reparación en el mismo lugar. Para su reparación deberá desplazarse al vehículo a una ubicación que no impida la normal circulación vehicular.

3.5 La Comercialización de carburantes en bidones, tambores de 20, 60, 100, 200 litros, está terminantemente prohibida, salvo situaciones de emergencia totalmente justificadas, donde el volumen máximo de venta será de 10 litros y en un envase apropiado; nunca en bolsas de plástico.

3.6 Para el abastecimiento vehicular no está permitido desplazar la manguera y pitón de abastecimiento por debajo del vehículo, por lo que cada vehículo deberá ingresar en la plataforma de abastecimiento del lado adecuado para su correcto llenado del tanque.

ANEXO Nº 7

SISTEMA Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

1.0 DE LAS CONSTRUCCIONES CIVILES

Todas las instalaciones y construcciones civiles de la Estación de Servicio ubicadas en áreas de riesgo de la División 1 ó 2  deberán construirse con materiales incombustibles.

2.0 DE LAS INSTALACIONES MECANICAS

2.1 Todos los tanques y surtidores deberán estar interconectados a un sistema de puesta a tierra en forma independiente, asimismo el pararrayo debe poseer una jabalina de puesta a tierra independiente. En todos los sistemas de puesta a tierra la resistencia no debe ser mayor a 5 mm. ohms.

2.2 El sistema de interconexión entre el tanque y los surtidores deben estar provistos mínimamente de un válvula de cierre rápido y/o una válvula a exceso de flujo, para cualquier situación de emergencia o mantenimiento.

2.3 Todas las mangueras de despacho deben poseer alma de acero o en su caso un conductor interno que facilite la descarga de corrientes estáticas generados  en estos dispositivos asi como en el pitón de carguío.

2.4 Todas las tapas de las bocas de carga de tanques, bocas de medición etc., deben ser herméticos (roscados o de cierre rápido y de material antichispas.

3.0 DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

3.1 Todos las instalaciones eléctricas de las Estaciones de Servicio, ubicadas dentro de áreas de riesgo, deben cumplir con normas y especificaciones de la National Electrical Code y la NFPA Nº70 (ANSI CI), esto es, observar que todos los sistemas sean contraexplosión.

3.2 Todas las Estaciones de Servicio deberán estar provistas de un sistema de pararrayos construido de acuerdo a normas NFPA Nº78 (ANSI C5.1),"Lightning Protection Code". el mismo que debe proteger esencialmente la cubierta de surtidores y área de tanques de almacenamiento.

3.3 La ubicación de los tableros de comando eléctrico y electrónico deben ser de fácil acceso, provistos de la señalización mínima indispensable, así como tener en la contra tapa o diagrama unifilar de los circuitos principales.

3.4 Todos los ductos eléctricos que interconectan equipos ubicados en áreas de riesgo de la división 1, con tableros de comando o cajas de interconexion, deben ser adecuadamente aislados, con algún compuesto sellante, de forma a evitar la migración de mezclas explosivas a ambientes o áreas de riesgo de la División 2 o al interior de tableros de comando o distribución.

3.5 La instalación de cajas eléctricas de distribución e interconexion, necesariamente deben ser ubicados en paredes o columnas, permitiéndose la ubicación en el piso solamente en casos especiales que así se requieran y sean completamente herméticos y a prueba de explosión.

3.6 Todos los equipos y dispositivos eléctricos, como tableros de medición y distribución deberán estar necesariamente conectados a un sistema  de puesta a tierra.

4.0 DE LA SEÑALIZACION

4.1 Cada isla de reabastecimiento contará como mínimo con un juego de carteles de seguridad visibles desde todas las posiciones de carga, con las siguientes leyendas:





"PROHIBIDO FUMAR"  o su gráfico equivalente.





"APAGUE EL MOTOR"





"PELIGRO - INFLAMABLE"

Para las letras se usarán colores contrastantes y el tamaño de las mismas serán de 70 mm. de altura y 40 mm. de espesor como mínimo, con tipografía helvética. Se emplearán en su confección materiales inalterables por los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.)

4.2 Todas las vías de circulación de la Estación de Servicio, deberán estar adecuadamente rayadas, de forma a organizar el ingreso, permanencia y salida de los vehículos usuarios del servicio.

4.3 Todas las aceras, islas, columnas ubicadas en playa de circulación vehicular y protectores metálicos, deberán guardar el color reglamentario de seguridad, en franjas de 10 a 15 cm. de ancho, intercaladas con otro color contrastante y visibles en la oscuridad.

4.4 Todas las Estaciones de Servicio ubicadas en carreteras deberán instalar carteles señalizadores indicando su ubicación, a distancias de 100, 500 y 1.000 metros antes de llegar a la misma.

4.5 El letrero luminoso frontal de la Estación de Servicio, será construido de acuerdo a reglamentación requerida por el proveedor de combustibles, pero siempre guardando las distancias mínimas a cualquier boca o dispositivo donde pueda existir mezclas inflamables.

5.0 NORMAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

5.1 Las islas de surtidores estarán dotadas al menos, de un extintor portátil de "polvo químico seco" de 10 Kgs. de capacidad, como mínimo, por cada surtidor, más uno de repuesto para el conjunto. Se situarán próximos a los surtidores (por ejemplo: en las columnas sustentadoras de la cubierta de islas).

5.2 En Estaciones de Servicio con más de 8 bocas de llenado se dispondrá además de los extintores portátiles, de un extintor rodante de 70 Kg. de capacidad de polvo químico seco.

5.3 Los extintores que estuvieran ubicados a la intemperie estarán protegidos por una funda de tela impermeable, capuchón metálico o caja de vidrio.

5.4 Los extintores se verificarán mensualmente y cuando la carga de presión haya disminuido en más del 25% se procederá a recargarlos.

5.5 Las Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos deberán estar provistas de instalaciones adecuadas para recolectar los desperdicios o derrames de los líquidos provenientes de la descarga de las cisternas o del carguío a los vehículos, con la finalidad de evitar la contaminación de las áreas adyacentes y sobre todo que no fluyan directamente al alcantarillado público.

5.6 Las instalaciones, equipos y el área total de la Estación de Servicio, deben ser mantenidos en buen estado de funcionamiento y limpieza, libres de desperdicios y residuos de hidrocarburos.

5.7 Deben estar provistos de recipientes adecuados para la recolección de envases vacíos de los diferentes productos que se comercializan en las Estaciones de Servicio.

5.8 Está terminante prohibido el fumar, hacer fuegos o emplear llamas abiertas en las zonas operativas o áreas peligrosas.



Estas prohibiciones serán señaladas por carteles visibles y estratégicamente ubicados.

6.0 DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS

6.1 Las cámaras recolectoras ubicadas en las plataformas de reabastecimiento vehicular deberán ser del tipo tapón hidráulico, de forma a evitar que posibles derrames de hidrocarburos en este sector fluyan directamente al alcantarillado público.

6.2 Todas las bajantes fluviales deberán descargar en una cámara recolectora respectiva, no estando permitido que lo hagan directamente a las islas o plataformas de reabastecimiento vehicular.

7.0 DEL SISTEMA DE DESCARGUIO Y REABASTECIMIENTO VEHICULAR

7.1 Observar todo lo dispuesto en Norma N-CCL-203  sobre descarga de combustibles en Estaciones de Servicio.

7.2 Respecto a los cuidados que se deben tener en el reabastecimiento vehicular, observar todo lo dispuesto en Norma N-CCL-204.

8.0 DISPOSICIONES DE SEGURIDAD COMPLEMENTARIAS

8.1Precauciones para entrar al tanque o a la fosa

En el caso especial que se deba entrar al tanque para limpiar fondo, recoger herrumbre y sedimentos, o para inspección de la fosa de hormigón armado, cuando no se encuentre rellena de arena, se recomienda que el obrero sea calificado y que al entrar al tanque use máscara con suministro de aire puro y esté bajo la constante observación de personas competentes que se encuentren fuera del tanque, con elementos apropiados, para izarlo de inmediato en caso de accidente.

Estos trabajos deberán realizarse siempre bajo la supervisión de personal de Seguridad e Higiene Industrial o técnico habilitado para el efecto y por un tiempo no mayor a 15 minutos en forma intermitente.

8.2 Inertización de tanques

Previo a un trabajo en caliente en un tanque que ha contenido líquido inflamable, debe efectuarse la total eliminación de sus vapores o gases remanentes.  La  inertización podrá efectuarse mediante vapor de agua solamente cuando se verifique la inexistencia de gases en rango explosivo (en el detector de gases, indicación por encima del L.I.E.).

Si el tanque contiene mezclas en rango explosivo, previamente a la inyección de vapor se deberá ventear el tanque por venteo natural o forzado, o por desbordamiento con agua.

La inyección de vapor de agua en un tanque con gases en rango explosivo es peligrosa por la posibilidad de la formación de chispas generadas por la acumulación de electricidad estática que se produce.

8.3 Técnica de desgasificado

a) Abrir todas las bocas del tanque.

b) Unir la cañería de vapor y el tanque mediante cables o alambres de cobre y seguidamente llevar esta conexión a tierra.

c) Dar vapor durante 3 hrs. a una presión no mayor de 5 kg/cm2.  A mayor presión, el vapor es propenso a acumular cargas estáticas y generar chispas eléctricas, que en el ambiente de gases de un tanque, puede ocasionar un incendio o explosión.

d) Dejando enfriar el tanque, se verificará la presencia de gases mediante el uso un explosímetro o detectores adecuados.

En ausencia de gases se efectuará el trabajo en caliente ya planificado, caso contrario, se volverá a efectuar la desgasificación con vapor.

e) En instantes previos inmediatos a la iniciación del trabajo de soldadura o corte, se verificará nuevamente la presencia de gases.

9.0 DELIMITACION DE AREAS DE RIESGO 1 Y 2

Están definidas en el Capítulo II y se ilustra en el Anexo Nº 10, donde están delineadas las áreas de riesgo 1 y 2 que deberán tomarse en cuenta en el diseño de las instalaciones y la aplicación de las Normas NFPA.

[image: image1.png]TYNIONLIONDT NOIDJ3S





[image: image2.png]VISTA SUPERIOR




[image: image3.png]nexose

s e
i i€ o ¢
fty ook

g
b

ey oy
SECCION TRANSVERSAL




[image: image4.png]Anexotd





[image: image5.png]



[image: image6.png]RN

S U

Y
% B®

o

L
|
|
el

%

‘ /





[image: image7.png]Anexo 9c





[image: image8.png]



[image: image9.png]Anexo 9





[image: image10.png]...... [

ToOODO0ODDIDDOO





[image: image11.png]



[image: image12.png]



[image: image13.png]LN MEOWACRA (con pored machnrs)





[image: image14.png]



[image: image15.png]



[image: image16.png]Anexs N'10





[image: image17.png]



ANEXO Nº 12

TAMAÑO Y PLEGADO DE LOS PLANOS

a) Tamaño de las láminas

Los formatos máximos y mínimos de las láminas, se indican en las figuras respectivas. Entre estos límites podrán adoptarse otros formatos requeridos por la índole del dibujo. En casos excepcionales y por razones de dibujos o necesidades técnicas justificadas, se permitirá rebasar el máximo fijado a condición de que las medidas lineales de los lados, formen cantidades enteras múltiplos de a y b. En el extremo inferior izquierdo de la lámina, como lo indican las figuras y para cualquier formato, se dejará o adherirá fuertemente una pestaña de 4 cm x 29,7 cm para encarpetar en el expediente.

b) Carátula

La carátula se ubicará en el ángulo inferior derecho de la lámina, con el formato:





a x b = 18,5 cm x 29,7 cm

En la parte inferior de la carátula se dejarán dos espacios, uno de 6 cm. x 9,5 cm. y otro de 8 cm. x 18,5 cm. destinados a sellos y constancias municipales.

c) Plegado de planos

Sea cual fuere el formato de la lámina una vez plegada, deberá tener, sin incluir la "pestaña", la medida de la "carátula" o sea a x b = 18,5 cm x 29,7 cm.

El procedimiento a seguir será el indicado en las figuras, de modo que quede siempre al frente la "carátula" de la lámina.

Toda la documentación deberá ser entregada en archivador de media palanca, debidamente rotulado.

[image: image18.png]




































